## Data Trafo
KATEGORI | GI | Unit Layanan | PENYULANG | NO-TIANG | NOMOR GARDU DISTRIBUSI | Tipe Belitan Trafo | JAM PADAM | JAM NYALA | LAT | LONG | LAMA PADAM | DAYA (KVA) | MERK | NO SERI | TAHUN PASANG | Beban X1 (R) | Beban X2 (S) | Beban Xo (T) | LOKASI | PENYEBAB | NO PK APKT | BEBAN (A) | KALI TRIP | KVA ASET | Waktu Ukur | Jumlah Jurusan | FASA | BEBAN JURUSAN A (X1) Ampere | BEBAN JURUSAN A (X2) Ampere | BEBAN JURUSAN A (N) Ampere | PERHITUNGAN BEBAN | KLASIFIKASI BEBAN | BEBAN (A) | Kesesuaian Daya dengan Aset
Trafo Trip | Semen Grobogan | Tegowanu | SGB04 | MGN03-314/171 |  |  | 18:35 | 19:05 | -6.9955847 | 110.6572878 | 30 | 50 | BD |  |  | 116 | 130 | 13.5 | Ds Tlogomulyo | Overload | J5224030100134 | 246 | 1 | 50
Trafo Trip | Mranggen | Tegowanu | MGN04 | MGN04-194/101 |  |  | 18:56 | 19:19 | -7.04559 | 110.57764 | 23 | 50 | TRAFINDO |  |  | 120 | 135 | 22.7 | Desa Karangngawen | Lain" |  | 255 | 1 | 50
Trafo Trip | Sayung | Demak | SYG04 | T5-339/B |  |  | 19:00 | 20:09 | -6.91727 | 110.60023 | 69 | 50 | BD |  |  | 143 | 138 | 39 | Desa Karangsari | Overload |  | 281 | 1 | 50
Trafo Trip | Sayung | Demak | SYG01 | SYG01-58 |  |  | 20:50 | 21:10 | -6.92527 | 110.56336 | 20 | 50 | SINTRA |  |  | 110 | 144 | 33.8 | Desa Batu | Overload |  | 254 | 1 | 50
Trafo Trip | Purwodadi | Purwodadi | PWI12 | K2-746/47 |  |  | 20:49 | 21:37 | -7.1323445 | 110.9171069 | 48 | 25 | UNINDO |  |  | 48.8 | 52.5 | 3.6 | Desa Mangunrejo | Overload |  | 101.3 | 1 | 50
Trafo Trip | Mranggen | Tegowanu | MGN09 | MGN09-33/51 (T1-112/53/51) |  |  | 21:00 | 22:08 | -7.06312 | 110.50877 | 68 | 50 | TRAFINDO |  |  | 70.3 | 93 |  | Desa Kadilangon | Lain" |  | 163.3 | 1 | 50
Trafo Trip | Purwodadi | Purwodadi | PWI10 | K2-621/60/11 |  |  | 18:24 | 19:05 | -7.07121 | 110.8886 | 41 | 50 | SINTRA |  |  | 129.1 | 120 | 4.2 | Ds Gebangan Putat | Overload | J5224030500123 | 249.1 | 1 | 50
Trafo Trip | Kudus | Demak | KDS16 | K3-169/19/92/20 |  |  | 20:04 | 21:29 | -6.90959 | 110.78551 | 85 | 50 | SINTRA | [5 empty] | Ds Medini | Tidak di Temukan | J5224030600141 |  | 2 | 25
Trafo Trip | Sayung | Demak | SYG09 | SYG09-83/1 |  |  | 12:15 | 13:04 | -6.94172 | 110.50896 | 49 | 25 | BD |  |  | 58 | 44 | 17 | pasar sayung | Tidak di Temukan | J5224030700059 | 102 | 1 | 25
Trafo Trip | Purwodadi | Purwodadi | PWI05 | K2-539/103/49 |  |  | 20:10 | 20:57 | -6.98799 | 110.95384 | 47 | 50 | VOLTRA | [5 empty] | Ds Sedayu | Tidak di Temukan | J5224030900258 | 231 | 1 | 25
Trafo Trip | Purwodadi | Purwodadi | PWI05 | K2-557/6 |  |  | 18:35 | 19:15 | -7.04207 | 110.91654 | 40 | 50 | SINTRA | [5 empty] | Ds Temon | Lain" |  |  | 2 | 50
Trafo Trip | Mranggen | Tegowanu | MGN07 | MGN07-50/11 |  |  | 4:00 | 6:21 | -7.0301691 | 110.5042131 | 141 | 50 | TRAFINDO | [5 empty] | Perum Permata Bulusari | Lain" |  |  | 2 | 200
Trafo Trip | Kudus | Demak | KDS16 | K3-169/122/35 |  |  | 15:17 | 19:30 | -6.93186 | 110.69156 | 253 | 50 | BD | [5 empty] | Ds Getas |  |  | 114.3 | 1 | 50
Trafo Trip | Purwodadi | Wirosari | PWI11 | BL1-34/25/26 |  |  | 13:35 | 16:45 | -6.98805 | 111.13252 | 190 | 50 | SINTRA | [5 empty] | cepoko berjo | Lain" | J5224031400143 | 153.7 | 1 | 50
Trafo Trip | Semen Grobogan | Tegowanu | SGB01 | MGN03-331/3 (MGN06) |  |  | 23:00 | 24:07 | -7.05231 | 110.66595 | 67 | 50 | SINTRA | [5 empty] | GUBUG | Lain" | J5224031500156 |  | 2 | 50
Trafo Trip | Kudus | Demak | KDS21 | K3-229/106 |  |  | 18:15 | 19:21 | -6.84375 | 110.72027 | 66 | 50 | SINTRA | [5 empty] | Ds Mlaten | Tidak di Temukan | J5224031700066 | 115.7 | 1 | 50
Trafo Trip | Sayung | Demak | SYG04 | SYG04-163 |  |  | 20:30 | 21:00 | -6.919113 | 110.596969 | 30 | 50 | BD | [5 empty] | Ds Karangsari |  | J5224031900093 | 136.6 | 1 | 50
Trafo Trip | Kudus | Demak | KDS21 | k3-178/8 |  |  | 0:55 |  | -6.86822 | 110.72687 | #NUM! | 50 | SINTRA | [5 empty] | Ds. Ngaluran |  | J5224032000003 | 257.3 | 1 | 160
Trafo Trip | Kudus | Demak | KDS21 | k3-229/106 |  |  | 20:58 | 22:40 | -6.84375 | 110.72027 | 102 | 50 | SINTRA | [5 empty] | Ds. Ngelowetan |  | J5224032100105 | 115.7 | 3 | 50
Trafo Trip | Purwodadi | Wirosari | PWI08 | K2-603/370/129/29/149/24A |  |  | 21:01 | 23:20 | -7.11677 | 111.05681 | 139 | 50 | BD | [5 empty] | Ds Mangunrejo | Tidak di Temukan |  |  | 2 | 50
Trafo Trip | Kudus | Demak | KDS21 | K3-169/19/28/31 |  |  | 21:01 | 23:09 | -6.880577 | 110.74939 | 128 | 50 | SINTRA | [5 empty] | Ds Sari | Tidak di Temukan | J5224032200135 | 176.5 | 1 | 50
Trafo Trip | Sayung | Demak | SYG14 | K3-324F/128A |  |  | 19:30 | 21:30 | -6.85143 | 110.59408 | 120 | 50 | TRAFINDO |  |  | 147 | 58.9 | 24.6 | Ds Jatirogo Bonang | Tidak Seimbang |  | 205.9 | 2 | 50
Trafo Trip | Sayung | Demak | SYG04 | K3-341/101/11/13/3 |  |  | 20:45 | 22:20 | -6.93132 | 110.68276 | 95 | 50 | TRAFINDO |  |  | 124 | 137 | 10.8 | Ds Demung Kerangkulon | Overload |  | 261 | 1 | 50
Trafo Trip | Purwodadi | Wirosari | PWI11 | K2-603/370/24/87 |  |  | 20:30 | 22:10 | -7.11295 | 111.08058 | 100 | 50 | TRAFINDO |  |  | 109 | 95.1 | 48.4 | Ds Pondok Tambahrejo | Overload |  | 204.1 | 2 | 50
Trafo Trip | Purwodadi | Wirosari | PWI08 | K2-603/370/129/182 |  |  | 21:05 | 22:55 | -7.19976 | 111.09822 | 110 | 50 | BD | [5 empty] | Ds Simo | Tidak di Temukan | J5224032500141 |  | 2 | 50
Trafo Trip | Sayung | Demak | SYG08 | K3-372/35 |  |  | 21:07 | 22:50 | -6.9026748 | 110.6040645 | 103 | 50 | BD |  |  | 129 | 120 | 11 | Ds Barus Kalikondang | Overload |  | 249 | 1 | 50
Trafo Trip | Kudus | Demak | KDS21 | K3-229/118/43/6 |  |  | 21:55 | 24:10 | -6.840268 | 110.711223 | 135 | 50 | BD | [5 empty] | Ds Mlaten | Tidak di Temukan | J5224032500155 | 132.6 | 1 | 50
Trafo Trip | Kudus | Demak | KDS16 | K3-169/19/92/58/3 |  |  | 18:48 | 20:30 | -6.8961 | 110.79423 | 102 | 50 | TRAFINDO | [5 empty] | Sambong | Tidak Seimbang | J5224032600114 |  | 2 | 50
Trafo Trip | Kudus | Demak | KDS21 | K3-225/5 |  |  | 19:52 | 21:12 | -6.87772 | 110.70002 | 80 | 50 | BD |  |  | 142 | 126 | 15.2 | TRENGGULI | Overload | J5224032600129 | 268 | 3 | 50
Trafo Trip | Purwodadi | Wirosari | PWI08 | K2-603/370/129/29/190/44 |  |  | 21:45 | 22:58 | -7.14329 | 111.03046 | 73 | 50 | TRAFINDO | [5 empty] | ds semen pulokulon | Tidak di Temukan | J5224032600146 | 175.4 | 2 | 50
Trafo Trip | Mranggen | Tegowanu | MGN06 | mgn06-175 |  |  | 20:00 | 22:20 | -7.0438 | 110.57331 | 140 | 50 | SINTRA | [5 empty] | karangawen brambang | Tidak di Temukan | J5224032600148 | 221.2 | 1 | 50
Trafo Trip | Kudus | Demak | KDS16 | k3-169/19/92/52 |  |  | 22:11 | 23:40 | -6.89857 | 110.79236 | 89 | 50 | SINTRA |  |  | 145 | 121 |  | SAMBUNG | Tidak di Temukan | J5224032600150 | 266 | 2 | 50
Trafo Trip | Sayung | Demak | SYG10 | T5-334/75/5 |  |  | 23:00 |  | -6.946924 | 110.614895 | #NUM! | 50 | TRAFINDO |  |  | 130 | 89.1 | 21.4 | DONOREJO | Overload | J5224032600168 | 219.1 | 1 | 50
Trafo Trip | Sayung | Demak | SYG04 | SYG04-118/15 |  |  | 21:08 |  | -6.91741 | 110.58396 | #NUM! | 50 | BD |  |  | 137 | 134 | 7 | Ds. Karang gawing, Karangtowo | Overload | J5224032600184 | 271 | 2 | 50
Trafo Trip | Sayung | Demak | SYG14 | K3-324F/125A |  |  | 18:46 | 19:21 | -6.85196 | 110.59538 | 35 | 50 | TRAFINDO | [5 empty] | Ds Jatirogo Bonang | Tidak di Temukan |  |  | 2 | 50
Trafo Trip | Sayung | Demak | SYG10 | T5-334/82A/34 (A) |  |  | 18:44 | 19:50 | -6.96412 | 110.62856 | 66 | 50 | SINTRA |  |  | 128 | 115 | 10.4 | Ds Bumiharjo bomo | Overload |  | 243 | 4 | 50
Trafo Trip | Mranggen | Tegowanu | MGN01 | MGN01-93/19/12(B) |  |  | 18:30 | 19:52 | -7.02236401 | 110.5503119 | 82 | 25 | BD |  |  | 73.4 | 75.2 | 14 | Ds Karangsono | Overload |  | 148.6 | 2 | 50
Trafo Trip | Semen Grobogan | Tegowanu | SGB04 | MGN03-314/180A/8/72/A |  |  | 17:25 | 23:05 | -6.98252300065 | 110.625690455 | 340 | 50 | TRAFINDO | [5 empty] | Ds Tunjungharjo | Tidak di Temukan |  | 191.5 | 2 | 50
Trafo Trip | Kudus | Demak | KDS21 | K3-229/24/75/A15 |  |  | 19:17 | 21:02 | -6.84013 | 110.67534 | 105 | 50 | TRAFINDO | [5 empty] | Ds turirejo | Tidak di Temukan | J5224032800099 | 141.5 | 1 | 50
Trafo Trip | Kudus | Demak | KDS21 | K3-229/135/22/2 |  |  | 22:15 | 0:25 | -6.83519 | 110.73627 | #NUM! | 50 | BD | [5 empty] | Ds Jatirejo | Tidak di Temukan | J5224032800118 | 189.6 | 3 | 25
Trafo Trip | Kudus | Demak | KDS16 | K3-169/19/56/15 |  |  | 17:05 | 21:46 | -6.91309 | 110.7607 | 281 | 50 | SINTRA |  |  | 97.8 | 169 |  | Ds Tanjunganyar | Tidak Seimbang | J5224032900092 | 266.8 | 2 | 100
Trafo Trip | Purwodadi | Purwodadi | PWI13 | K2-621/141/66/11 |  |  | 17:31 | 19:00 | -7.07337 | 110.82698 | 89 | 50 | TRAFINDO |  |  | 170 | 104 | 45.1 | Ds Pulutan | Overload | J5224032900104 | 274 | 1 | 50
Trafo Trip | Purwodadi | Purwodadi | PWI13 | K2-621/141/241/15 |  |  | 19:08 | 20:15 | -7.07809 | 110.85506 | 67 | 25 | BD |  |  | 90.4 | 28.6 |  | Ds Karangpahing | Tidak Seimbang | J5224032900114 | 119 | 1 | 25
Trafo Trip | Purwodadi | Wirosari | PWI11 | K2-603/518/12/F |  |  | 20:05 | 22:10 | -7.06823 | 111.15197 | 125 | 50 | TRAFINDO |  |  | 146 | 155 | 7.2 | Ds Dawung Pendem | Overload |  | 301 | 2 | 50
Trafo Trip | Kudus | Demak | KDS21 | K3-225/5 |  |  | 21:21 | 22:24 | -6.87772 | 110.70002 | 63 | 50 | SINTRA |  |  | 142 | 126 |  | Ds Trengguli | Overload |  | 268 | 2 | 50
|  | Demak | SYG08 | K3-372/124 | GD01.26008100 |  |  |  | -6.87583 | 110.5875 |  | 25 | GE | [5 empty] | DS KRAJANBOGO (GD01.26008100) |  |  |  |  | 25 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 70.2 | 63 | 7.8 | 118.976 | OVERLOAD | 133.2
|  | Demak | PWI06 | T1-180/101/12/5 | GD525512202 | YNY0 |  |  | -6.98828 | 110.74161 |  | 25 | TRAFINDO | [5 empty] | DS KARANGREJO (GD01.53692897) |  |  |  |  | 25 | MALAM | 2 | 1 PHASA | 58.7 | 59.2 | 4.6 | 103.752 | OVERLOAD | 117.9
|  | Demak | KDS21 | KDS03 K3-232 | GD01.31522347 | YNY0 |  |  | -6.87618 | 110.6968 |  | 25 | BD |  | - |  |  |  | TRENGGULI |  |  |  |  | 50 | MALAM | 2 | 1 PHASA | 44.3 | 75.3 | 18.6 | 105.248 | OVERLOAD | 119.6 | Tidak Sesuai Aset
|  | Purwodadi | PWI 5 | K2-539/103/49 | GD01.49131715 | YnYn0 |  |  | -6.98799 | 110.95384 |  | 25 | STARLITE |  | 2010 |  |  |  | DS SEDAYU |  |  |  |  | 25 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 127 | 104 | 24.5 | 206.976 | OVERLOAD | 231
|  | Purwodadi | KDO 01 | K2-621/283/191B/159/11 | GD01.24344025 | NYNYO |  |  | -7.18537 | 110.76041 |  | 25 | B&D |  | 1994 |  |  |  | DS.KARANGWUNI |  |  |  |  | 25 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 67.6 | 58.5 | 7.7 | 112.4812 | OVERLOAD | 126.1
|  | Purwodadi | Pei4 | K2-777S/63C/1I/48/11/47 | Gd0124343052 |  |  |  | -7.17589 | 110.84462 |  | 25 | BD | [5 empty] | KD Banteng |  |  |  |  | 25 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 58.7 | 54.8 | 7 | 101.242 | OVERLOAD | 113.5
|  | Purwodadi | PWI10 | K2-621/63/14 (A) | GD525531304 |  |  |  | -7.07802 | 110.88539 |  | 25 | EBT | [5 empty] | DESA KURIPAN (GD01.24342223) |  |  |  |  | 25 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 56.4 | 63.8 | 8.1 | 106.2568 | OVERLOAD | 120.2
|  | Purwodadi | Pwi4 | K2-777S/39/3 | Gf0124353017 |  |  |  | -7.171 | 110.881 |  | 25 | BD | [5 empty] | Geneng adal |  |  |  |  | 25 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 68.7 | 67 | 4.5 | 121.0444 | OVERLOAD | 135.7
|  | Purwodadi | PWI-04 | K2-728/32/14/13M/30 | GD01.24342927 |  |  |  | -7.13865 | 110.88463 |  | 25 | STARLITE | [5 empty] | DS.SUGIHAN |  |  |  |  | 25 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 68.9 | 65.7 | 13.1 | 119.5248 | OVERLOAD | 134.6
|  | Purwodadi | PWI 13 | K2-621/283/96/22 | Gd01.53692766 | 1 |  |  | -7.07297 | 110.76897 |  | 25 | B&D |  | 2019 |  |  |  | Desa ketangirejo |  |  |  |  | 25 | MALAM | 3 | 1 PHASA | 69.3 | 57.8 | 19.3 | 113.3732 | OVERLOAD | 127.1
|  | Purwodadi | KDO 2 | K2-918/10 | GD0124343604 | YnYn0 |  |  | -7.24896 | 110.89964 |  | 25 | BD |  | 2017 |  |  |  | DS.MONGGOT |  |  |  |  | 25 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 57.8 | 54.1 | 6.4 | 100.71 | OVERLOAD | 111.9
|  | Purwodadi | PW 05 | K2-463/26 | GD01. 24341033 | Ynyno |  |  | -7.01207 | 110.87305 |  | 25 | B&D |  | 2016 |  |  |  | DS. KRONGGEN BRATI |  |  |  |  | 50 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 98.7 | 73.8 | 35.5 | 153.18 | OVERLOAD | 172.5 | Tidak Sesuai Aset
|  | Purwodadi | Pwi 13 | K2-621/141/173/126/104/26/4 (A) | GD01.24343771 |  |  |  | -7.110584 | 110.8286846 |  | 25 | BD | [5 empty] | PEDAK LEYANGAN |  |  |  |  | 50 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 65.1 | 67.9 | 17.9 | 118.636 | OVERLOAD | 133 | Tidak Sesuai Aset
|  | Purwodadi | PWI06 | K2-621/203/35/6 | GD525531843 | YnYn0 |  |  | -7.05404 | 110.80829 |  | 25 | UNINDO |  | 0 |  |  |  | DESA GUNDI (GD01.12264649) |  |  |  |  | 25 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 64 | 81.4 | 17.9 | 129.1152 | OVERLOAD | 145.4
|  | Purwodadi | KDO 01 | K2-621/283/191B/161/112/8 | GD01.54647525 | NYNYO |  |  | -7.18759 | 110.77722 |  | 25 | B&D |  | 1994 |  |  |  | DS.KLEGO |  |  |  |  | 50 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 58.9 | 95.6 | 34.7 | 136.578 | OVERLOAD | 154.5 | Tidak Sesuai Aset
|  | Purwodadi | PW 05 | K2-434/41/3 | GD525530667 | NYNYO |  |  | -7.00761 | 110.85263 |  | 25 | COOPER |  | 2016 |  |  |  | DS. TARUMAN |  |  |  |  | 25 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 52.4 | 82.2 | 32.7 | 118.9864 | OVERLOAD | 134.6
|  | Purwodadi | PWI13 | K2-621/283/173 | GD525531768 | YnYn0 |  |  | -7.11164 | 110.78027 |  | 25 | BD | [5 empty] | DESA KARANGRAYUNG (GD01.24343672) |  |  |  |  | 25 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 58.6 | 54.2 | 14.5 | 100.1664 | OVERLOAD | 112.8
|  | Purwodadi | KDO1 | K2-858/185/Z/38/9/37 | GD01.24343211 | YnYn0 |  |  | -7.16714 | 110.82041 |  | 25 | Morawa |  | 1997 |  |  |  | Bringin |  |  |  |  | 25 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 75.7 | 36 | 37.1 | 118.536 | OVERLOAD | 111.7
|  | Purwodadi | Pwi12 | K2-761/53/3/25/92/2 | Gd01.24342851 | 0 |  |  | -7.14664 | 110.83936 |  | 25 | Coper |  | 0 |  |  |  | Sedadi |  |  |  |  | 25 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 75 | 49 | 52 | 109.12 | OVERLOAD | 124
|  | Purwodadi | PWI05 | PWI05-49 | GD525530346 |  |  |  | -7.0686745 | 110.8830691 |  | 25 | Cooper | [5 empty] | KEL. PUTAT, PURWODADI (GD01.24340814) |  |  |  |  | 25 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 66.6 | 60.1 | 4.9 | 114.5368 | OVERLOAD | 126.7
|  | Purwodadi | Pwi10 | K2-621/307/38 | GD01.24342265 | - |  |  | -7.0396906 | 110.7586698 |  | 25 | B&D |  | - |  |  |  | Ketitang |  |  |  |  | 25 | MALAM | 2 | 1 PHASA | 54 | 69 | 18 | 108.732 | OVERLOAD | 123
|  | Purwodadi | PWI06 | K2-621/104/26/15 | GD525530216 |  |  |  | -7.07206 | 110.85688 |  | 25 | SINTRA | [5 empty] | DESA PULOREJO (GD01.12264598) |  |  |  |  | 25 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 44.2 | 70.1 | 28.1 | 101.0412 | OVERLOAD | 114.3
|  | Purwodadi | PWI06 | K2-621/114/17 | GD525531940 |  |  |  | -7.05969 | 110.85559 |  | 25 | BAMBANG DJAYA | [5 empty] | DESA PULOREJO (GD01.12264615) |  |  |  |  | 25 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 69.7 | 67.8 | 3.2 | 121.55 | OVERLOAD | 137.5
|  | Purwodadi | PWI04 | K2-778/18I/78/82 | GD525531541 | YnYn0 |  |  | -7.21938 | 110.94926 |  | 25 | BAMBANG DJAJA |  | 0 |  |  |  | PURWODADI (GD01.24343112) |  |  |  |  | 25 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 45.5 | 69 | 26.4 | 103.508 | OVERLOAD | 114.5
|  | Purwodadi | KDO01 | K2-621/283/191B/161/98 | GD525531350 |  |  |  | -7.1945784 | 110.7722175 |  | 25 | CPR | [5 empty] | DESA KAYEN (GD01.54664592) |  |  |  |  | 25 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 78 | 39.7 | 31.7 | 104.5176 | OVERLOAD | 117.7
|  | Purwodadi | PW 05 | K2-305/10/6 | GD01. 53996737 | NYNYO |  |  | -7.00616 | 110.77254 |  | 25 | B&D |  | O |  |  |  | DS. MENAWAN |  |  |  |  | 25 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 67.7 | 46.5 | 2.6 | 101.4096 | OVERLOAD | 114.2
|  | Purwodadi | KDO 01 | K2-858/185/Z/29/39/6/3 | GD01.24343203 | NYNY0 |  |  | -7.16256 | 110.83298 |  | 25 | MORAWA |  | 1995 |  |  |  | DS. LAJER |  |  |  |  | 25 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 55.7 | 59.8 | 5.3 | 101.64 | OVERLOAD | 115.5
|  | Tegowanu | SGB03 | MGN03-431A/140/99/61 (SGB02) | GD525520593 | 4 |  |  | -7.19184 | 110.68709 |  | 25 | COOPER |  | 0 |  |  |  | PADAS (GD01.52385565) |  |  |  |  | 25 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 55.3 | 72.3 | 18.8 | 115.8608 | OVERLOAD | 127.6
|  | Tegowanu | SGB02 | MGN03-428/34 (SGB02) | GD525521985 | 4 |  |  | -7.10086 | 110.67114 |  | 25 | BD |  | 0 |  |  |  | NGOMBAK REJO (GD01.52447781) |  |  |  |  | 25 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 129 | 108 | 41.3 | 216.144 | OVERLOAD | 237
|  | Tegowanu | SGB02 | MGN03-331/13/86/56 (MGN06) | GD525521766 | 4 |  |  | -7.06933 | 110.71711 |  | 25 | BD |  | 0 |  |  |  | PAHESAN (GD01.12264943) |  |  |  |  | 25 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 78.5 | 57.6 | 3.6 | 122.49 | OVERLOAD | 136.1
|  | Tegowanu | SGB02 | MGN03-431A/140/1A/153/12/78/8/17 (SGB02) | GD525520820 | 4 |  |  | -7.22748 | 110.67435 |  | 25 | COOPER |  | 0 |  |  |  | PANIMBO (GD01.24341600) |  |  |  |  | 25 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 76.7 | 69.7 | 6.3 | 130.5888 | OVERLOAD | 146.4
|  | Tegowanu | MGN09 | MGN09-53 (T1-112/53T) | GD525521354 | YnYn0 |  |  | -7.0543 | 110.52019 |  | 25 | B&D |  | - |  |  |  | DS. KANGKUNG (GD01.24343251) |  |  |  |  | 25 | SIANG | 1 | 1 PHASA | 61.5 | 55.2 | 22.5 | 106.8972 | OVERLOAD | 116.7
|  | Tegowanu | SGB02 | MGN03-213/109/64 (SGB02) | GD525520350 | 4 |  |  | -7.09752 | 110.64596 |  | 25 | BD |  | 0 |  |  |  | KAPUNG (GD01.24343244) |  |  |  |  | 25 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 62.4 | 93.2 | 13.6 | 145.0192 | OVERLOAD | 155.6
|  | Tegowanu | SGB02 | MGN03-213/109/21/14/3 (SGB02) | GD525520405 | 4 |  |  | -7.09342 | 110.6293 |  | 25 | Copper |  | 0 |  |  |  | KALIWENANG (GD01.24343300) |  |  |  |  | 50 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 58.1 | 49.4 | 19.6 | 101.05 | OVERLOAD | 107.5 | Tidak Sesuai Aset
|  | Tegowanu | SGB02 | MGN03-331/13/236/7 (MGN06) | GD525521752 | 4 |  |  | -7.10363 | 110.73325 |  | 25 | Sintra |  | 0 |  |  |  | DS. PUTATNGANTEN (GD01.12265030) |  |  |  |  | 25 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 78 | 65.5 | 18.4 | 130.872 | OVERLOAD | 143.5
|  | Tegowanu | MGN03 | MGN03-247/29/15 | GD525520695 | S |  |  | -7.0685600 | 110.60893 |  | 25 | B&D |  | 2016 |  |  |  | JL. RAYA MEDANI (GD01.24341343) |  |  |  |  | 25 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 72.2 | 65.9 | 11.2 | 123.7376 | OVERLOAD | 138.1
|  | Tegowanu | MGN03 | MGN03-204/52 | GD525520068 | YnYn0 |  |  | -7.02903 | 110.60599 |  | 25 | B&D |  | 2003 |  |  |  | SINGO PADU (GD01.52454849) |  |  |  |  | 25 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 44.4 | 77.7 | 0 | 118.1928 | OVERLOAD | 122.1
|  | Tegowanu | SGB04 | MGN03-297/3 | GD525522151 | 4 |  |  | -7.05163 | 110.6475 |  | 25 | BD |  | 0 |  |  |  | TEGOWANU (GD01.28347301) |  |  |  |  | 25 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 62.8 | 49 | 12 | 102.4088 | OVERLOAD | 111.8
|  | Tegowanu | SGB02 | MGN03-431A/140/21/1 (SGB02) | GD525520600 | 4 |  |  | -7.16503 | 110.64079 |  | 25 | cooper |  | 0 |  |  |  | KEDUNG JATI (GD01.24343365) |  |  |  |  | 25 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 50.5 | 72 | 6.8 | 110.25 | OVERLOAD | 122.5
|  | Tegowanu | MGN07 | SYG05-134/1 | GD525521471 | YnYn0 |  |  | -6.97837 | 110.53381 |  | 25 | B&D |  | - |  |  |  | BULUSARI (GD01.24343416) |  |  |  |  | 50 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 58.9 | 56.2 | 23.3 | 106.8128 | OVERLOAD | 115.1 | Tidak Sesuai Aset
|  | Wirosari | PWI14 | K2-603/182/Z/18Z/9 | GD525542540 |  |  |  | -7.0804 | 111.01791 |  | 25 | Sintra | [5 empty] | TARUB (GD01.28215962) |  |  |  |  | 25 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 158 | 50.2 | 57.1 | 182.3832 | OVERLOAD | 208.2
|  | Wirosari | PWI14 | K2-603/136/70/11/45 | GD525541113 | YNYN0 |  |  | -7.11013 | 110.99097 |  | 25 | Bd |  | 0 |  |  |  | NGELOBAR (GD01.24346100) |  |  |  |  | 25 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 52,5 | 59,3 | 8,2 | 102.4088 | OVERLOAD | 111.8
|  | Wirosari | PWI14 | K2-603/136/70/11/27 | GD525541112 | YNYN0 |  |  | -7.10697 | 110.98554 |  | 25 | Bd |  | 0 |  |  |  | NGELOBAR (GD01.24346099) |  |  |  |  | 25 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 46,4 | 74,1 | 31,1 | 109.414 | OVERLOAD | 120.5
|  | Wirosari | PWI11 | BL1-386/56H | GD525541167 | YnYn0 |  |  | -7.03138 | 111.2134 |  | 25 | Unindo |  | 2013 |  |  |  | BELOR (GD01.24345964) |  |  |  |  | 25 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 64.2 | 56.8 | 5.1 | 101.156 | OVERLOAD | 121
|  | Wirosari | PWI11 | BL1-386/39 | GD525541171 | YnYn0 |  |  | -7.03908 | 111.21133 |  | 25 | Copper |  | 2013 |  |  |  | BELOR (GD01.24345963) |  |  |  |  | 25 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 69.4 | 56.8 | 4.1 | 107.5224 | OVERLOAD | 126.2
|  | Wirosari | PWI08 | K2-603/370/129/29/261/80/42 | GD525541372 |  |  |  | -7.16294 | 111.00129 |  | 25 | Bd | [5 empty] | NGANDAH (GD01.24345041) |  |  |  |  | 25 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 63.5 | 57 | 9.9 | 107.8 | OVERLOAD | 120.5
|  | Wirosari | PWI08 | K2-603/370/129/29/261/80/22/27F/21 | GD525541358 |  |  |  | -7.13749 | 110.99396 |  | 25 | Bd | [5 empty] | JAMBON (GD01.24345037) |  |  |  |  | 25 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 57 | 63.5 | 9.9 | 107.8 | OVERLOAD | 120.5
|  | Wirosari | PWI08 | K2-603/370/129/29/261/80/22/27F/13 | GD525541352 |  |  |  | -7.14132 | 110.9935 |  | 25 | Bd | [5 empty] | NGRANDAH (GD01.24345036) |  |  |  |  | 25 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 63.5 | 62.3 | 9.5 | 117.0648 | OVERLOAD | 125.8
|  | Wirosari | PWI08 | K2-603/370/129/29/261/64 | GD525541370 |  |  |  | -7.14296 | 111.00838 |  | 25 | Bd | [5 empty] | KARANGHARJO (GD01.24345013) |  |  |  |  | 25 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 63.9 | 57 | 13.1 | 112.5764 | OVERLOAD | 120.9
|  | Wirosari | PWI14 | K2-603/127/26Z/5 | GD525541047 | YnYn0 |  |  | -7.05928 | 110.97465 |  | 25 | Cooper |  | 1999 |  |  |  | PLOSOREJO (GD01.24346086) |  |  |  |  | 25 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 60.1 | 59 | 9.5 | 104.808 | OVERLOAD | 119.1
|  | Wirosari | PWI04 | K2-603/370/129/29/261/80/13/32/11 | GD525540650 | YNYN0 |  |  | -7.16405 | 111.01318 |  | 25 | Bd |  | 0 |  |  |  | JAMBON (GD01.24345028) |  |  |  |  | 25 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 44.9 | 65.8 | 19.8 | 100.9584 | OVERLOAD | 110.7
|  | Wirosari | PWI14 | K2-603/182/33/4/31 | GD525541405 |  |  |  | -7.09687 | 110.99452 |  | 25 | BD | [5 empty] | SELO TAWANGHARJO (GD01.24344989) |  |  |  |  | 25 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 92.8 | 89.3 | 5.1 | 153.6924 | OVERLOAD | 182.1
|  | Wirosari | PWI14 | K2-603/182/33/4/4 (A) | GD525541389 |  |  |  | -7.09922 | 110.99905 |  | 25 | BD | [5 empty] | SELO TAWANGHARJO (GD01.24346000) |  |  |  |  | 25 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 62.9 | 63.5 | 1.6 | 106.176 | OVERLOAD | 126.4
|  | Wirosari | PWI11 | K2-603/370/24/20/11E | GD525540499 |  |  |  | -7.09933 | 111.09088 |  | 25 | sintra | [5 empty] | TAMBAHREJO (GD01.59078596) |  |  |  |  | 25 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 103 | 102 | 8.1 | 183.68 | OVERLOAD | 205
|  | Wirosari | PWI 8 | K2-603/370/129/29/180/4 | GD01.57833142 |  |  |  | -7.12274 | 111.03862 |  | 25 | BD | [5 empty] | JETAKSARI |  |  |  |  | 25 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 86.4 | 78.3 | 1.4 | 145.5948 | OVERLOAD | 164.7
|  | Wirosari | PWI08 | K2-603/370/129/29/167/40 | GD525541004 | YNYN0 |  |  | -7.13874872396 | 111.046098864 |  | 25 | Bd |  | 0 |  |  |  | JETAKSARI (GD01.24345148) |  |  |  |  | 25 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 73.7 | 43.5 | 31.3 | 105.0112 | OVERLOAD | 117.2
|  | Wirosari | PWI11 | BL1-386/84 | GD525541166 |  |  |  | -7.02077 | 111.20912 |  | 25 | BD | [5 empty] | BELOR (GD01.24345968) |  |  |  |  | 25 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 64.9 | 63.8 | 1.7 | 116.8596 | OVERLOAD | 128.7
|  | Wirosari | PWI11 | K2-603/370/39 | GD525542668 | YnYn0 |  |  | -7.09385 | 111.09995 |  | 25 | Trafindo |  | 2018 |  |  |  | Beru, Kalirejo, Kec. Wirosari (GD01.61255879) |  |  |  |  | 25 | MALAM | 2 | 1 PHASA | 74.2 | 74.2 | 82 | 125.8432 | OVERLOAD | 148.4
|  | Wirosari | PWI11 | K2-603/339/60 | GD525540486 | NYNY0 |  |  | -7.05156 | 111.07986 |  | 25 | B&D |  | 1994 |  |  |  | GEDANGAN (GD01.24345644) |  |  |  |  | 25 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 70.7 | 56 | 11.5 | 109.4688 | OVERLOAD | 126.7
|  | Wirosari | PWI08 | K2-603/370/129/29/261/93 | GD525540473 |  |  |  | -7.14886 | 111.01065 |  | 25 | Morawa | [5 empty] | JAMBON (GD01.24345246) |  |  |  |  | 25 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 83.7 | 87.9 | 12.9 | 151.008 | OVERLOAD | 171.6
|  | Demak | KDS21 | K3-229/109/9 | GD525511154 | YNY0 |  |  | -6.84234 | 110.7169 |  | 50 | BD |  | - |  |  |  | NGELOWETAN |  |  |  |  | 50 | SIANG | 2 | 1 PHASA | 50.1 | 44.4 | 5.7 | 41.58 | RENDAH | 94.5
|  | Demak | SYG15 | K3-324F/127/191/64/40 | GD01.35514369 | YNY0 |  |  | -6.77088 | 110.67018 |  | 50 | TRAFINDO |  | - |  |  |  | JUNGSEMI |  |  |  |  | 50 | SIANG | 2 | 1 PHASA | 44.9 | 49.3 | 12.2 | 41.448 | RENDAH | 94.2
|  | Demak | SYG15 | K3-324F/127/191/64/46 | GD01.35514422 | YNY0 |  |  | -6.76825 | 110.67122 |  | 50 | VOLTRA |  | - |  |  |  | JUNGSEMI |  |  |  |  | 50 | SIANG | 2 | 1 PHASA | 48.4 | 30.5 | 13.2 | 34.716 | RENDAH | 78.9
|  | Demak | SYG15 | K3-324F/127/191/7/103/22 | GD01.35649200 | YNY0 |  |  | -6.73434 | 110.6695 |  | 50 | SINTRA |  | - |  |  |  | DS.MUTIH KULON (GD01.35649200) |  |  |  |  | 50 | MALAM | 2 | 1 PHASA | 39.9 | 51.5 | 4.3 | 40.216 | RENDAH | 91.4
|  | Demak | KDS16 | K3-341/144 | GD01.29033796 | YNY0 |  |  | -6.94843 | 110.69026 |  | 50 | TRAFINDO |  | - |  |  |  | BUNDERAN (GD01.29033796) |  |  |  |  | 50 | MALAM | 2 | 1 PHASA | 43 | 16.2 | 12.1 | 26.048 | RENDAH | 59.2
|  | Demak | SYG15 | K3-324F/127/191/7/103/23A | GD01.35673696 | YNY0 |  |  | -6.74938 | 110.669649 |  | 50 | SINTRA |  | - |  |  |  | DS JUNGPASIR (GD01.35673696) |  |  |  |  | 50 | MALAM | 2 | 1 PHASA | 64.5 | 14.1 | 70.4 | 34.584 | RENDAH | 78.6
|  | Demak | SGB01 | T1-393/114/37/26/19 | GD01.28903994 | YNY0 |  |  | -7.0069100 | 110.7240100 |  | 50 | SINTRA |  | - |  |  |  | NGARIBOYO (GD01.28903994) |  |  |  |  | 50 | SIANG | 2 | 1 PHASA | 42.1 | 52.2 | 6.9 | 41.492 | RENDAH | 94.3
|  | Demak | SGB01 | T1-393/114/37/26/23/3 | GD01.28904384 | YNY0 |  |  | -7.00541 | 110.72572 |  | 50 | SINTRA |  | - |  |  |  | NGARIBOYO (GD01.28904384) |  |  |  |  | 50 | SIANG | 2 | 1 PHASA | 41.4 | 53.8 | 6.8 | 41.888 | RENDAH | 95.2
|  | Demak | SYG15 | K3-324F/151A | GD01.24944640 | YNY0 |  |  | -6.846577 | 110.585159 |  | 50 | BD |  | - |  |  |  | DS JATIROGO (GD01.24944640) |  |  |  |  | 50 | SIANG | 2 | 1 PHASA | 14.6 | 55.3 | 15.1 | 28.2396 | RENDAH | 69.9
|  | Demak | SYG15 | K3-324F/55A/3 | GD01.38133605 | YNY0 |  |  | -6.869935 | 110.618048 |  | 50 | BD |  | - |  |  |  | JATIROGO (GD01.38133605) |  |  |  |  | 50 | SIANG | 2 | 1 PHASA | 21.7 | 20 | 11 | 18.348 | RENDAH | 41.7
|  | Demak | KDS16 | T1-393/114/37/28/1 | GD01.28904494 | YnYn0 |  |  | -7.00943 | 110.71582 |  | 50 | SINTRA |  | 2019 |  |  |  | Ds.manggunan |  |  |  |  | 50 | SIANG | 1 | 1 PHASA | 15.3 | 11.9 | 0 | 12.1312 | RENDAH | 27.2
|  | Demak | SYG15 | K3-324F/127/40/62 | GD01.31597403 | YNY0 |  |  | -6.80894 | 110.5852 |  | 50 | SINTRA |  | - |  |  |  | DS.BETAH WALANG (GD01.31597403) |  |  |  |  | 50 | MALAM | 2 | 1 PHASA | 45.8 | 20.5 | 4.1 | 29.172 | RENDAH | 66.3
|  | Demak | SYG07 | SYG07-76/18/35 | GD01.53120811 | YYNY0 |  |  | -6.9282 | 110.48455 |  | 50 | BD |  | - |  |  |  | DS.PURWOSARI (GD01.53120811) |  |  |  |  | 50 | MALAM | 2 | 1 PHASA | 30.9 | 48.2 | 112 | 34.804 | RENDAH | 79.1
|  | Demak | PWI06 | T1-180/101/39/8 | GD01.53688613 | YNY0 |  |  | -6.97265 | 110.73933 |  | 50 | SINTRA |  | - |  |  |  | DS KUNIR (GD01.53688613) |  |  |  |  | 50 | SIANG | 2 | 1 PHASA | 65.3 | 6.9 | 78.2 | 31.768 | RENDAH | 72.2
|  | Demak | KDS21 | K3-229/118/79/10 | GD525511595 | YNY0 |  |  | -6.83237 | 110.69851 |  | 50 | VOLTRA | [5 empty] | DS.BANTENG MATI/MIJEN (GD01.31237919) |  |  |  |  | 50 | MALAM | 2 | 1 PHASA | 61.7 | 28.9 | 18.3 | 39.864 | RENDAH | 90.6
|  | Demak | SYG04 | K3-359/35/6 | GD01.53680339 | YNY0 |  |  | -6.894003 | 110.620139 |  | 50 | BD |  | - |  |  |  | MANGUJIWAN(GD01.53680339) |  |  |  |  | 50 | MALAM | 2 | 1 PHASA | 74.4 | 11.5 | 30.5 | 37.796 | RENDAH | 85.9
|  | Demak | SYG10 | K3-99/36/C | GD01.26013459 | YNY0 |  |  | -6.92775 | 110.62947 |  | 50 | BD |  | - |  |  |  | PLOSO (GD01.26013459) |  |  |  |  | 50 | SIANG | 2 | 1 PHASA | 13.5 | 30.7 | 13.4 | 19.448 | RENDAH | 44.2
|  | Demak | KDS21 | K3-229/126 | GD01.31521579 | YNY0 |  |  | -6.83558 | 110.72343 |  | 50 | SINTRA |  | - |  |  |  | BAKUNG (GD01.31521579) |  |  |  |  | 50 | SIANG | 2 | 1 PHASA | 39.1 | 54.6 | 20 | 41.228 | RENDAH | 93.7
|  | Demak | SYG10 | T5-334/82A/45 | GD01.52661666 | YNY0 |  |  | -6.96564 | 110.63308 |  | 50 | BD |  | - |  |  |  | DS BUMIHARJO (GD01.52661666) |  |  |  |  | 50 | SIANG | 2 | 1 PHASA | 35.5 | 23.3 | 12 | 25.872 | RENDAH | 58.8
|  | Demak | PWI06 | T1-180/120/6 | GD01.26011000 | YNY0 |  |  | -6.99787 | 110.74565 |  | 50 | BD |  | - |  |  |  | DS MANGUNREJO (GD01.26011000) |  |  |  |  | 50 | MALAM | 2 | 1 PHASA | 42.8 | 50.8 | 14.5 | 41.184 | RENDAH | 93.6
|  | Demak | SYG05 | SYG05-96/30 | GD01.26117952 | YNY0 |  |  | -6.968586 | 110.535351 |  | 50 | TRAFINDO |  | - |  |  |  | DS PRAMPELAN (GD01.26117952) |  |  |  |  | 50 | MALAM | 2 | 1 PHASA | 43 | 23.2 | 12.6 | 29.128 | RENDAH | 66.2
|  | Demak | SYG05 | SYG05-96/17A | GD01.53996896 | YNY0 |  |  | -6.962585844 | 110.5372604 |  | 50 | SINTRA |  | - |  |  |  | DS PRAMPELAN (GD01.53996896) |  |  |  |  | 25 | MALAM | 2 | 1 PHASA | 49.9 | 45.8 | 1.6 | 42.108 | RENDAH | 95.7 | Tidak Sesuai Aset
|  | Demak | SYG08 | K3-372/50/51/38 | GD01.58740410 |  |  |  | -6.89785 | 110.58213 |  | 50 | Unindo | [5 empty] | Krwaru |  |  |  |  | 25 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 40 | 50 | 15 | 39.6 | RENDAH | 90 | Tidak Sesuai Aset
|  | Demak | KDS16 | K3-169/19/56/27/34/33 | GD01.28670730 | YNY0 |  |  | -6.92897 | 110.75869 |  | 50 | TRAFINDO |  | - |  |  |  | DS POJOK HARJOWINANGUN (GD01.28670730) |  |  |  |  | 25 | MALAM | 2 | 1 PHASA | 18.3 | 52 | 21.2 | 30.932 | RENDAH | 70.3 | Tidak Sesuai Aset
|  | Demak | SYG10 | K3-99/36/H | GD01.26013471 | YNY0 |  |  | -6.92651 | 110.62647 |  | 50 | BD |  | - |  |  |  | WONOSALAM (GD01.26013471) |  |  |  |  | 50 | SIANG | 2 | 1 PHASA | 27.1 | 12.9 | 16.7 | 17.6 | RENDAH | 40
|  | Demak | KDS16 | K3-169/19/64/47/16 | GD01.28827278 | YNY0 |  |  | -6.88667 | 110.7707 |  | 50 | SINTRA |  | - |  |  |  | DS.MLEKANG (GD01.28827278) |  |  |  |  | 50 | SIANG | 2 | 1 PHASA | 25.8 | 30.2 | 3.3 | 24.64 | RENDAH | 56
|  | Demak | KDS16 | K3-169/19/64/47/7 | GD01.28674572 | YNY0 |  |  | -6.88875 | 110.77312 |  | 50 | VOLTRA |  | - |  |  |  | MLEKANG (GD01.28674572) |  |  |  |  | 50 | SIANG | 2 | 1 PHASA | 20 | 25.8 | 5.8 | 20.152 | RENDAH | 45.8
|  | Demak | KDS16 | K3-169/19/64/47 | GD01.28674577 | YNY0 |  |  | -6.89012 | 110.77599 |  | 50 | VOLTRA |  | - |  |  |  | MLEKANG (GD01.28674577) |  |  |  |  | 50 | SIANG | 2 | 1 PHASA | 31.7 | 24.5 | 5.5 | 24.728 | RENDAH | 56.2
|  | Demak | KDS16 | K3-169/19/64/50 | GD01.28861177 | YNY0 |  |  | -6.88895 | 110.77657 |  | 50 | VOLTRA |  | - |  |  |  | DS.MLEKANG (GD01.28861177) |  |  |  |  | 50 | SIANG | 2 | 1 PHASA | 47.3 | 43 | 2.4 | 39.732 | RENDAH | 90.3
|  | Demak | KDS16 | T1-393/119 | GD01.28904716 | YNY0 |  |  | -6.9946 | 110.69671 |  | 50 | SINTRA |  | - |  |  |  | KUWU (GD01.28904716) |  |  |  |  | 50 | SIANG | 2 | 1 PHASA | 30.6 | 40.7 | 8.7 | 31.372 | RENDAH | 71.3
|  | Demak | KDS16 | K3-169/135/12 | GD01.58735843 | YNY0 |  |  | -6.94844 | 110.69828 |  | 50 | TRAFINDO |  | - |  |  |  | DS BOTOSEMAN (GD01.58735843) |  |  |  |  | 50 | SIANG | 2 | 1 PHASA | 33.3 | 15.9 | 13.6 | 21.648 | RENDAH | 49.2
|  | Demak | KDS16 | K3-169/135/9 | GD01.28893040 | YNY0 |  |  | -6.948678 | 110.699689 |  | 50 | BD |  | - |  |  |  | KUWU (GD01.28893040) |  |  |  |  | 50 | SIANG | 2 | 1 PHASA | 48.5 | 17.2 | 6.1 | 28.908 | RENDAH | 65.7
|  | Demak | PWI06 | K3-169/138 (A) | GD01.28893191 | YNY0 |  |  | -6.95024 | 110.703 |  | 50 | BD |  | - |  |  |  | KUWU |  |  |  |  | 50 | SIANG | 2 | 1 PHASA | 9.4 | 4 | 3.8 | 5.896 | RENDAH | 13.4
|  | Demak | PWI06 | K3-169/138 (B) | GD01.28893079 | YNY0 |  |  | -6.94995 | 110.70316 |  | 50 | VOLTRA |  | - |  |  |  | KUWU (GD01.28893079) |  |  |  |  | 50 | SIANG | 2 | 1 PHASA | 36.6 | 20.8 | 18.8 | 25.256 | RENDAH | 57.4
|  | Demak | KDS21 | KDS03-K3-116/3 | GD525511055 | YNY0 |  |  | -6.86501 | 110.76176 |  | 50 | BD |  | - |  |  |  | DS WONOKETINGGAL (GD01.26008359) |  |  |  |  | 25 | SIANG | 1 | 1 PHASA | 15.2 | 23 | 9.5 | 16.7316 | RENDAH | 38.2 | Tidak Sesuai Aset
|  | Demak | KDS21 | K3-229/24/60 | GD01.28981433 | YNY0 |  |  | -6.84898 | 110.6804 |  | 50 | BD |  | - |  |  |  | DS RAJI (GD01.28981433) |  |  |  |  | 50 | SIANG | 2 | 1 PHASA | 42.8 | 45.4 | 3.4 | 38.808 | RENDAH | 88.2
|  | Demak | KDS21 | K3-229/24/56 | GD01.28981392 | YNY0 |  |  | -6.85063 | 110.68079 |  | 50 | TRAFINDO |  | - |  |  |  | DS RAJI (GD01.28981392) |  |  |  |  | 50 | SIANG | 2 | 1 PHASA | 37.9 | 56.2 | 2.5 | 41.404 | RENDAH | 94.1
|  | Demak | SYG05 | SYG05-37/12 | GD01.12264737 | YNY0 |  |  | -6.9403 | 110.54044 |  | 50 | VOLTRA |  | - |  |  |  | DS TAMBAKROTO (GD01.12264737) |  |  |  |  | 50 | MALAM | 2 | 1 PHASA | 46.8 | 18.4 | 0 | 28.688 | RENDAH | 65.2
|  | Demak | SYG05 | SYG05-37/1 | GD01.12264736 | YNY0 |  |  | -6.937756 | 110.542732 |  | 50 | BD |  | - |  |  |  | TAMBAKROTO (GD01.12264736) |  |  |  |  | 50 | MALAM | 2 | 1 PHASA | 38.3 | 32.2 | 6.5 | 31.02 | RENDAH | 70.5
|  | Demak | SYG07 | SYG07-19 | GD01.24342570 | YNY0 |  |  | -6.932296 | 110.536446 |  | 50 | BD |  | - |  |  |  | DS GEMULAK (GD01.24342570) |  |  |  |  | 50 | MALAM | 2 | 1 PHASA | 28.4 | 67.1 | 35.8 | 42.02 | RENDAH | 95.5
|  | Demak | KDS21 | K3-229/118/30/12A | GD01.31352974 | YNY0 |  |  | -6.8287 | 110.71338 |  | 50 | BD |  | - |  |  |  | DS MLATEN (GD01.31352974) |  |  |  |  | 50 | MALAM | 2 | 1 PHASA | 45.5 | 29.5 | 1.1 | 33 | RENDAH | 75
|  | Demak | SYG01 | SYG01-110 | GD01.52659776 | YNY0 |  |  | -6.92132 | 110.59156 |  | 50 | SINTRA |  | - |  |  |  | KARANGTENGAH (GD01.52659776) |  |  |  |  | 50 | MALAM | 2 | 1 PHASA | 1.7 | 19 | 19.6 | 9.108 | RENDAH | 20.7
|  | Demak | SYG05 | SYG05-96/55/13 | GD01.12264778 | YNY0 |  |  | -6.96258 | 110.52562 |  | 50 | VOLTRA |  | - |  |  |  | KARANGASEM (GD01.12264778) |  |  |  |  | 50 | MALAM | 2 | 1 PHASA | 47 | 8.2 | 39.5 | 24.288 | RENDAH | 55.2
|  | Demak | SYG10 | T5-334/59/9/3 | GD525512758 |  |  |  | -6.9441778 | 110.6163261 |  | 50 | Trafindo | [5 empty] | DS DONOREJO (GD01.59056035) |  |  |  |  | 50 | SIANG | 1 | 1 PHASA | 32.4 | 38.7 | 7.5 | 33.3336 | RENDAH | 71.1
|  | Demak | SYG10 | T5-334/59/10 | GD525510620 |  |  |  | -6.9444 | 110.615485 |  | 50 | Sintra | [5 empty] | DS DONOREJO (GD01.28905285) |  |  |  |  | 50 | SIANG | 1 | 1 PHASA | 40.7 | 31.8 | 8.5 | 34.121 | RENDAH | 72.5
|  | Demak | KDS16 | K3-341/123/84 | GD01.29041436 | YNY0 |  |  | -6.94444 | 110.65634 |  | 50 | EBT |  | - |  |  |  | DS.KARANG ROWO (GD01.29041436) |  |  |  |  | 50 | SIANG | 2 | 1 PHASA | 60.8 | 32.2 | 21.8 | 40.92 | RENDAH | 93
|  | Demak | KDS16 | K3-341/123/52 | GD01.29040847 | YNY0 |  |  | -6.94905 | 110.66969 |  | 50 | BD |  | - |  |  |  | DS.KARANG ROWO (GD01.29040847) |  |  |  |  | 50 | SIANG | 2 | 1 PHASA | 7 | 7.1 | 0 | 6.204 | RENDAH | 14.1
|  | Demak | SYG15 | K3-324F/127/40/15/4/6 | GD01.31596615 | YNY0 |  |  | -6.82801 | 110.59655 |  | 50 | SINTRA |  | - |  |  |  | SERANGAN (GD01.31596615) |  |  |  |  | 50 | MALAM | 2 | 1 PHASA | 45.3 | 13.7 | 84.7 | 25.96 | RENDAH | 59
|  | Demak | SYG14 | K3-302 (B) | GD01.58724985 | YNY0 |  |  | -6.888541 | 110.644696 |  | 50 | VOLTRA |  | - |  |  |  | DS KRAPYAK BINTORO (GD01.58724985) |  |  |  |  | 50 | SIANG | 2 | 1 PHASA | 18.4 | 36.1 | 11.5 | 23.98 | RENDAH | 54.5
|  | Demak | KDS16 | K3-169/69/29A/8/4 | GD01.28827413 | YNY0 |  |  | -6.90448 | 110.7075 |  | 50 | BD |  | - |  |  |  | DS KEDONDONG (GD01.28827413) |  |  |  |  | 25 | SIANG | 2 | 1 PHASA | 32.7 | 37.3 | 5.6 | 30.8 | RENDAH | 70 | Tidak Sesuai Aset
|  | Demak | SYG10 | K3-99/36/1/5 | GD01.26013525 | YNY0 |  |  | -6.92953 | 110.6295 |  | 50 | TRAFINDO |  | - |  |  |  | WONOSALAM (GD01.26013525) |  |  |  |  | 50 | SIANG | 2 | 1 PHASA | 49.6 | 41.1 | 10.2 | 39.908 | RENDAH | 90.7
|  | Demak | SYG10 | K3-99/36/2 | GD01.26013480 | YNY0 |  |  | -6.92921 | 110.63105 |  | 50 | BD |  | - |  |  |  | WONOSALAM (GD01.26013480) |  |  |  |  | 50 | SIANG | 2 | 1 PHASA | 33.1 | 53 | 28.2 | 37.884 | RENDAH | 86.1
|  | Demak | SYG10 | K3-99/36/1 | GD01.26013475 | YNY0 |  |  | -6.92894 | 110.63092 |  | 50 | VOLTRA |  | - |  |  |  | WONOSALAM |  |  |  |  | 50 | SIANG | 2 | 1 PHASA | 26.7 | 19.7 | 6.5 | 20.416 | RENDAH | 46.4
|  | Demak | SYG10 | K3-99/18 | GD01.26048379 | YNY0 |  |  | -6.91849 | 110.63328 |  | 50 | SINTRA |  | - |  |  |  | WONOSALAM (GD01.26048379) |  |  |  |  | 50 | SIANG | 2 | 1 PHASA | 36 | 28.2 | 6.1 | 28.248 | RENDAH | 64.2
|  | Demak | KDS16 | K3-341/123/5/4 | GD01.31325131 | YNY0 |  |  | -6.94289 | 110.68371 |  | 50 | SINTRA |  | - |  |  |  | KALI ANYAR (GD01.31325131) |  |  |  |  | 50 | SIANG | 2 | 1 PHASA | 51.6 | 21.7 | 29.4 | 32.252 | RENDAH | 73.3
|  | Demak | KDS16 | K3-341/123/5/1 | GD01.31318127 | YNY0 |  |  | -6.94242 | 110.68232 |  | 50 | SINTRA |  | - |  |  |  | KALI ANYAR, DK.CEGUK (GD01.31318127) |  |  |  |  | 50 | SIANG | 2 | 1 PHASA | 82.3 | 13.2 | 7 | 42.02 | RENDAH | 95.5
|  | Demak | SYG10 | K3-99/18/5 | GD01.26019930 | YNY0 |  |  | -6.91921 | 110.63629 |  | 50 | TRAFINDO |  | - |  |  |  | JOGOLOYO (GD01.26019930) |  |  |  |  | 50 | SIANG | 2 | 1 PHASA | 45.2 | 44.7 | 3.6 | 39.556 | RENDAH | 89.9
|  | Demak | KDS16 | K3-169/19/64/30/4 | GD01.28216187 | YNY0 |  |  | -6.89677 | 110.77117 |  | 50 | TRAFINDO |  | - |  |  |  | MLATIHARJO (GD01.28216187) |  |  |  |  | 25 | SIANG | 2 | 1 PHASA | 40.1 | 38.9 | 2.7 | 34.76 | RENDAH | 79 | Tidak Sesuai Aset
|  | Demak | KDS16 | K3-169/19/64/29 | GD01.28215806 | YNY0 |  |  | -6.89762 | 110.77288 |  | 50 | VOLTRA |  | - |  |  |  | MLATIHARJO (GD01.28215806) |  |  |  |  | 50 | SIANG | 2 | 1 PHASA | 46.6 | 45.3 | 4.9 | 40.436 | RENDAH | 91.9
|  | Demak | KDS16 | K3-169/19/64/28 | GD01.28215800 | YNY0 |  |  | -6.89789 | 110.77264 |  | 50 | VOLTRA |  | - |  |  |  | MLATIHARJO (GD01.28215800) |  |  |  |  | 50 | SIANG | 2 | 1 PHASA | 38.4 | 37.3 | 2 | 33.308 | RENDAH | 75.7
|  | Demak | KDS21 | K3-229/118/21 | GD01.31339290 | YNY0 |  |  | -6.83465 | 110.71406 |  | 50 | TRAFINDO |  | - |  |  |  | MLATEN (GD01.31339290) |  |  |  |  | 50 | MALAM | 2 | 1 PHASA | 13 | 14.7 | 2.1 | 12.188 | RENDAH | 27.7
|  | Demak | KDS21 | K3-229/118/18 | GD01.31345343 | YNY0 |  |  | -6.835257 | 110.715432 |  | 50 | TRAFINDO |  | - |  |  |  | MLATEN (GD01.31345343) |  |  |  |  | 50 | MALAM | 2 | 1 PHASA | 23.8 | 21.3 | 59.8 | 19.844 | RENDAH | 45.1
|  | Demak | Syg10 | T5-334/133/7 | GD01.52658148 |  |  |  | -6.9865 | 110.605 |  | 50 | VOLTRA | [10 empty] | 50 | SIANG | 1 | 1 PHASA | 40.5 | 42.7 | 3.9 | 37.9992 | RENDAH | 83.2
|  | Demak | Syg10 | T5-334/133/7/2 | GD01.24346586 |  |  |  | -6.985475 | 110.6053 |  | 50 | VOLTRA | [10 empty] | 50 | SIANG | 1 | 1 PHASA | 8.9 | 10.3 | 1 | 9.4976 | RENDAH | 19.2
|  | Demak | KDS16 | K3-169/98/6/4 | GD01.54830538 | YNY0 |  |  | -6.92803 | 110.71689 |  | 50 | BD |  | - |  |  |  | DS SURODADI (GD01.54830538) |  |  |  |  | 50 | SIANG | 2 | 1 PHASA | 50.8 | 24.1 | 26.5 | 32.956 | RENDAH | 74.9
|  | Demak | KDS21 | K3-229/135/51/12 | GD525511175 | YNY0 |  |  | -6.84217 | 110.75348 |  | 50 | BD |  | - |  |  |  | BANDUNG REJO (GD01.31309681) |  |  |  |  | 50 | SIANG | 2 | 1 PHASA | 50.2 | 38.2 | 13 | 38.896 | RENDAH | 88.4
|  | Demak | Syg10 | T5-334/133/13/D (B) | GD01.52658648 |  |  |  | -6.98751 | 110.6019 |  | 50 | BD | [10 empty] | 50 | SIANG | 1 | 1 PHASA | 35.1 | 26.3 | 2.8 | 28.2764 | RENDAH | 61.4
|  | Demak | SYG10 | T5-334/131/13/15 | GD525512681 |  |  |  | -6.99846 | 110.61075 |  | 50 | Sintra | [5 empty] | DS BOGOSARI (GD01.52657932) |  |  |  |  | 50 | SIANG | 1 | 1 PHASA | 47.6 | 47.4 | 3.5 | 44.62 | RENDAH | 95
|  | Demak | SYG04 | K3-357/5 | GD525510220 | YNY0 |  |  | -6.90402 | 110.62927 |  | 50 | BD | [5 empty] | PERUM WONOSALAM ASRI (GD01.26038411) |  |  |  |  | 50 | MALAM | 2 | 1 PHASA | 73 | 10.1 | 15 | 36.564 | RENDAH | 83.1
|  | Demak | SYG09 | SYG09-85/6/9 | GD525512742 | YNY0 |  |  | -6.94659 | 110.50848 |  | 50 | TRAFINDO | [5 empty] | DS PURWOSARI (GD01.54349730) |  |  |  |  | 25 | MALAM | 2 | 1 PHASA | 60.5 | 17.2 | 87.2 | 34.188 | RENDAH | 77.7 | Tidak Sesuai Aset
|  | Demak | KDS16 | K3-169/122/5 | GD525510260 | YNY0 |  |  | -6.94175 | 110.70296 |  | 50 | VOLTRA | [5 empty] | DS.KUWU DEMPET (GD01.29187321) |  |  |  |  | 50 | SIANG | 2 | 1 PHASA | 41.6 | 42.3 | 4.6 | 36.916 | RENDAH | 83.9
|  | Demak | SYG05 | SYG05-68 | GD525512292 | YNY0 |  |  | -6.951494 | 110.54538 |  | 50 | SINTRA | [5 empty] | DS TAMBAKROTO (GD01.12264741) |  |  |  |  | 50 | SIANG | 2 | 1 PHASA | 32.1 | 3.3 | 0 | 15.576 | RENDAH | 35.4
|  | Demak | SYG05 | SYG05-62 | GD525512274 | YNY0 |  |  | -6.94934 | 110.54679 |  | 50 | TRAFINDO | [5 empty] | DS TAMBAKROTO (GD01.53120875) |  |  |  |  | 50 | SIANG | 2 | 1 PHASA | 30.6 | 1.6 | 0 | 14.168 | RENDAH | 32.2
|  | Demak | KDS21 | K3-229/24/75/12/A | GD01.31318159 | YNY0 |  |  | -6.84325 | 110.68602 |  | 50 | SINTRA |  | - |  |  |  | DS LENGKONG MULYOREJO (GD01.31318159) |  |  |  |  | 50 | MALAM | 2 | 1 PHASA | 40.4 | 41.8 | 3.1 | 36.168 | RENDAH | 82.2
|  | Demak | SYG14 | K3-324F/58A/7/33 | GD01.37933108 | YNY0 |  |  | -6.8505 | 110.619798 |  | 50 | TRAFINDO |  | - |  |  |  | PONCOHARJO (GD01.37933108) |  |  |  |  | 50 | MALAM | 2 | 1 PHASA | 39.4 | 28.7 | 11.3 | 29.964 | RENDAH | 68.1
|  | Demak | SYG07 | SYG07-76/18/13 | GD01.53120816 | YNY0 |  |  | -6.93278 | 110.49471 |  | 50 | TRAFINDO |  | - |  |  |  | ONGGORAWE (GD01.53120816) |  |  |  |  | 50 | MALAM | 2 | 1 PHASA | 37.1 | 30.7 | 0 | 29.832 | RENDAH | 67.8
|  | Demak | KDS16 | K3-240/6/3 | GD01.24849516 | YNY0 |  |  | -6.87677 | 110.67846 |  | 50 | SINTRA |  | - |  |  |  | DS BANGO (GD01.24849516) |  |  |  |  | 50 | SIANG | 2 | 1 PHASA | 24.6 | 44.4 | 0 | 30.36 | RENDAH | 69
|  | Demak | KDS16 | K3-341/101/11/41 | GD01.31305402 | YNY0 |  |  | -6.916856231 | 110.6873397 |  | 50 | SINTRA |  | - |  |  |  | DS MOJODEMAK (GD01.31305402) |  |  |  |  | 50 | SIANG | 2 | 1 PHASA | 40.3 | 38.4 | 5.2 | 34.628 | RENDAH | 78.7
|  | Demak | KDS21 | K3-229/24/75/A22/7 | GD01.31352765 | YNY0 |  |  | -6.83622 | 110.6744 |  | 50 | SINTRA |  | - |  |  |  | DS.TURI REJO (GD01.31352765) |  |  |  |  | 50 | MALAM | 2 | 1 PHASA | 22.5 | 8 | 13.6 | 13.42 | RENDAH | 30.5
|  | Demak | Syg10 | K3-99/8/D | GD01.26019834 |  |  |  | -6.91248 | 110.63267 |  | 50 | Sintra | [5 empty] | JOGOLOYO |  |  |  |  | 50 | SIANG | 1 | 1 PHASA | 43.1 | 38.3 | 5.8 | 37.1964 | RENDAH | 81.4
|  | Demak | Syg10 | K3-99/3 | GD01.26048442 |  |  |  | -6.91011 | 110.6347 |  | 50 | Sintra | [5 empty] | JOGOLOYO |  |  |  |  | 50 | SIANG | 1 | 1 PHASA | 41.7 | 40.7 | 5.8 | 37.6424 | RENDAH | 82.4
|  | Demak | SYG05 | SYG05-96/83/2 | GD525511487 | YNY0 |  |  | -6.9615 | 110.51021 |  | 50 | BD | [5 empty] | DS KALISARI (GD01.53120806) |  |  |  |  | 50 | SIANG | 2 | 1 PHASA | 20.9 | 37.1 | 17.3 | 25.52 | RENDAH | 58
|  | Demak | SYG05 | SYG05-96/83/5 (B) | GD525510836 | YNY0 |  |  | -6.95987 | 110.51083 |  | 50 | VOLTRA | [5 empty] | DS KALISARI (GD01.53120826) |  |  |  |  | 50 | SIANG | 2 | 1 PHASA | 40.7 | 38.6 | 21.9 | 34.892 | RENDAH | 79.3
|  | Demak | SYG05 | SYG05-96/68/14A | GD525510834 | YNY0 |  |  | -6.97284 | 110.5155 |  | 50 | SINTRA | [5 empty] | DS JETAKSARI (GD01.53120851) |  |  |  |  | 50 | MALAM | 2 | 1 PHASA | 46.4 | 35.3 | 28.5 | 35.948 | RENDAH | 81.7
|  | Demak | SYG07 | SYG07-103/11/2 | GD01.53120815 | YNY0 |  |  | -6.9432 | 110.49194 |  | 50 | TRAFINDO |  | - |  |  |  | DS SRIWULAN (GD01.53120815) |  |  |  |  | 50 | SIANG | 2 | 1 PHASA | 50.6 | 18 | 1 | 30.184 | RENDAH | 68.6
|  | Demak | SYG15 | K3-324F/127/182/4 (B) | GD01.35673790 | YNY0 |  |  | -6.77725 | 110.62557 |  | 50 | SINTRA |  | - |  |  |  | DS.BUNGO WEDUNG (GD01.35673790) |  |  |  |  | 50 | MALAM | 2 | 1 PHASA | 38.8 | 16.9 | 13.5 | 24.508 | RENDAH | 55.7
|  | Demak | SYG15 | K3-324F/127/182/4 (A) | GD01.35513989 | YNY0 |  |  | -6.77725 | 110.62557 |  | 50 | SINTRA |  | - |  |  |  | DS.BUNGO WEDUNG (GD01.35513989) |  |  |  |  | 50 | MALAM | 2 | 1 PHASA | 11.4 | 67.2 | 0 | 34.584 | RENDAH | 78.6
|  | Demak | SYG04 | K3-359/20/2/2/3 | GD01.54119126 | YNY0 |  |  | -6.898276 | 110.624537 |  | 50 | BD |  | - |  |  |  | MANGUNJIWAN |  |  |  |  | 25 | SIANG | 2 | 1 PHASA | 62.7 | 28.5 | 63.6 | 40.128 | RENDAH | 91.2 | Tidak Sesuai Aset
|  | Demak | SYG07 | SYG07-103/9/16 | GD01.54349710 | YNY0 |  |  | -6.94055 | 110.48733 |  | 50 | SINTRA |  | - |  |  |  | PONDOK RADEN PATAH |  |  |  |  | 50 | MALAM | 2 | 1 PHASA | 30.5 | 46.1 | 13.4 | 33.704 | RENDAH | 76.6
|  | Demak | SYG07 | SYG07-103/9/10 | GD01.54349708 | YNY0 |  |  | -6.94197 | 110.48901 |  | 50 | TRAFINDO |  | - |  |  |  | PONDOK RADEN PATAH |  |  |  |  | 50 | MALAM | 2 | 1 PHASA | 44.6 | 40.4 | 2.3 | 37.4 | RENDAH | 85
|  | Demak | SYG10 | K3-363/21/6/2 | GD525510336 | YNY0 |  |  | -6.90608 | 110.635966 |  | 50 | SINTRA | [5 empty] | JOGOLOYO JL DIPONEGORO (GD01.54119095) |  |  |  |  | 50 | SIANG | 2 | 1 PHASA | 10.3 | 9.7 | 3.1 | 8.8 | RENDAH | 20
|  | Demak | KDS21 | K3-229/24/75/12/11 | GD525512761 | YNY0 |  |  | -6.845608 | 110.690632 |  | 50 | BD | [5 empty] | DS.LENGKONG MULYO REJO (GD01.31326265) |  |  |  |  | 50 | SIANG | 2 | 1 PHASA | 62.1 | 14.1 | 46.4 | 33.528 | RENDAH | 76.2
|  | Demak | KDS21 | K3-229/24/75/12/3 | GD525511133 | YNY0 |  |  | -6.84419 | 110.68767 |  | 50 | TRAFINDO | [5 empty] | DS.LENGKONG MULYO REJO (GD01.57154932) |  |  |  |  | 50 | SIANG | 2 | 1 PHASA | 32.3 | 39.9 | 7.1 | 31.768 | RENDAH | 72.2
|  | Demak | KDS21 | K3-229/24/75/12/9 | GD525512763 | YNY0 |  |  | -6.84521 | 110.68983 |  | 50 | SINTRA | [5 empty] | DS.LENGKONG MULYO REJO (GD01.57154172) |  |  |  |  | 50 | SIANG | 2 | 1 PHASA | 35 | 60.8 | 0 | 42.152 | RENDAH | 95.8
|  | Demak | KDS16 | K3-341/101/11/38 | GD525512667 | YNY0 |  |  | -6.918139254 | 110.6869636 |  | 50 | SINTRA | [5 empty] | DS MOJODEMAK (GD01.31305338) |  |  |  |  | 50 | SIANG | 2 | 1 PHASA | 24.5 | 31.4 | 6.3 | 24.596 | RENDAH | 55.9
|  | Demak | SYG15 | K3-324F/127/152 | GD01.31698378 | YNY0 |  |  | -6.78807 | 110.61847 |  | 50 | POWER |  | - |  |  |  | WEDUNG |  |  |  |  | 50 | MALAM | 2 | 1 PHASA | 39.8 | 3.5 | 0 | 19.052 | RENDAH | 43.3
|  | Demak | SYG15 | K3-324F/127/191/31A | GD01.35771776 | YNY0 |  |  | -6.76615 | 110.61383 |  | 50 | SINTRA |  | - |  |  |  | WEDUNG |  |  |  |  | 50 | MALAM | 2 | 1 PHASA | 24.8 | 21.8 | 0 | 20.504 | RENDAH | 46.6
|  | Demak | Syg10 | K3-363/21/7 | GD01.54119085 |  |  |  | -6.90586 | 110.63535 |  | 50 | Sintra | [10 empty] | 50 | SIANG | 1 | 1 PHASA | 24.8 | 11.4 | 88.8 | 17.0372 | RENDAH | 36.2
|  | Demak | KDS16 | K3-169/19/37/12 | GD01.26193561 | YNY0 |  |  | -6.89188 | 110.75386 |  | 50 | TRAFINDO |  | - |  |  |  | MOJOSIMO |  |  |  |  | 50 | SIANG | 2 | 1 PHASA | 46 | 32.1 | 10.3 | 34.364 | RENDAH | 78.1
|  | Demak | PWI06 | K3-169/19/56/157/49 | GD525512092 | YNY0 |  |  | -6.95527 | 110.74844 |  | 50 | TRAFINDO | [5 empty] | BALE REJO (GD01.28689272) |  |  |  |  | 50 | SIANG | 2 | 1 PHASA | 44.1 | 42.2 | 1.3 | 37.972 | RENDAH | 86.3
|  | Demak | KDS16 | KDS16-K3-169/1 | GD01.26010918 | YNY0 |  |  | -6.870576 | 110.733508 |  | 50 | SINTRA |  | - |  |  |  | GAJAH |  |  |  |  | 50 | MALAM | 2 | 1 PHASA | 43.5 | 31.5 | 5 | 33 | RENDAH | 75
|  | Demak | PWI06 | K3-169/113/70 | GD525512076 | YNY0 |  |  | -6.94983 | 110.73899 |  | 50 | SINTRA | [5 empty] | DS.KEBON SARI DEMPET (GD01.29170246) |  |  |  |  | 50 | SIANG | 2 | 1 PHASA | 39.2 | 26.3 | 15.3 | 28.82 | RENDAH | 65.5
|  | Demak | PWI06 | K3-169/113/34 | GD525510359 | YNY0 |  |  | -6.94459 | 110.72379 |  | 50 | TRAFINDO | [5 empty] | DS.KEBON SARI DEMPET (GD01.29091462) |  |  |  |  | 50 | SIANG | 2 | 1 PHASA | 24.2 | 34.2 | 4.9 | 25.696 | RENDAH | 58.4
|  | Demak | KDS16 | K3-169/113/29 | GD525510265 | YNY0 |  |  | -6.94362 | 110.72164 |  | 50 | VOLTRA | [5 empty] | DS.MUTERAN DEMPET (GD01.29081119) |  |  |  |  | 50 | SIANG | 2 | 1 PHASA | 33.3 | 41.6 | 8.1 | 32.956 | RENDAH | 74.9
|  | Demak | SYG05 | SYG05-84/2/H | GD525510695 | YNY0 |  |  | -6.954977 | 110.544858 |  | 50 | SINTRA | [5 empty] | DS PILANGSARI (GD01.53046086) |  |  |  |  | 50 | SIANG | 2 | 1 PHASA | 28.6 | 25.2 | 18.1 | 23.672 | RENDAH | 53.8
|  | Demak | SYG09 | SYG09-85/6/19B (A) | GD01.54349748 | YNY0 |  |  | -6.94869 | 110.51825 |  | 50 | BD |  | - |  |  |  | ONGGORAWE |  |  |  |  | 50 | MALAM | 2 | 1 PHASA | 67.7 | 21.9 | 20.3 | 39.424 | RENDAH | 89.6
|  | Demak | SYG09 | SYG09-85/6/18B | GD01.54349747 | YNY0 |  |  | -6.94843 | 110.51771 |  | 50 | TRAFINDO |  | - |  |  |  | ONGGORAWE |  |  |  |  | 50 | MALAM | 2 | 1 PHASA | 43 | 10.8 | 0 | 23.672 | RENDAH | 53.8
|  | Demak | SYG05 | SYG05-84/2/L | GD525510693 | YNY0 |  |  | -6.954000771 | 110.5450004 |  | 50 | SINTRA | [5 empty] | DS PILANGSARI (GD01.53046091) |  |  |  |  | 50 | SIANG | 2 | 1 PHASA | 48.7 | 42.9 | 19.8 | 40.304 | RENDAH | 91.6
|  | Demak | SYG05 | SYG05-84/10/7(A) | GD525511300 | YNY0 |  |  | -6.96064425 | 110.5478375 |  | 50 | SINTRA | [5 empty] | DS PILANGSARI (GD01.53046098) |  |  |  |  | 25 | SIANG | 2 | 1 PHASA | 42.9 | 48.7 | 19.8 | 40.304 | RENDAH | 91.6 | Tidak Sesuai Aset
|  | Demak | KDS16 | K3-169/69/24A | GD525510272 | YNY0 |  |  | -6.90301 | 110.71184 |  | 50 | SINTRA | [5 empty] | DS KEDONDONG GAJAH (GD01.58735908) |  |  |  |  | 50 | SIANG | 2 | 1 PHASA | 46.1 | 29.9 | 1 | 33.44 | RENDAH | 76
|  | Demak | SYG01 | SYG01-77/50 | GD525510577 | YNY0 |  |  | -6.9406 | 110.56728 |  | 50 | TRAFINDO | [5 empty] | DS KEDUNUTER (GD01.53120874) |  |  |  |  | 50 | SIANG | 2 | 1 PHASA | 58.7 | 31.1 | 7.8 | 39.512 | RENDAH | 89.8
|  | Demak | SYG09 | SYG09-76/1 | GD01.54126234 | YNY0 |  |  | -6.940987 | 110.512057 |  | 50 | SINTRA |  | - |  |  |  | ONGGORAWE |  |  |  |  | 25 | MALAM | 2 | 1 PHASA | 39.4 | 43.6 | 7.5 | 36.52 | RENDAH | 83 | Tidak Sesuai Aset
|  | Demak | SYG14 | K3-304/8/1 | GD525510536 | YNY0 |  |  | -6.88505 | 110.64292 |  | 50 | SINTRA | [5 empty] | DS KRAPYAK (GD01.58724444) |  |  |  |  | 50 | SIANG | 2 | 1 PHASA | 47 | 38.4 | 2.8 | 37.576 | RENDAH | 85.4
|  | Demak | SYG14 | K3-317/162 | GD525510434 | YNY0 |  |  | -6.825879 | 110.628787 |  | 50 | UNINDO | [5 empty] | DS WEDING (GD01.24344632) |  |  |  |  | 25 | MALAM | 2 | 1 PHASA | 3.4 | 0 | 0 | 1.496 | RENDAH | 3.4 | Tidak Sesuai Aset
|  | Demak | SYG08 | T5-297/90/36 | GD525512677 | YNY0 |  |  | -6.86675 | 110.55473 |  | 50 | BD | [5 empty] | WONO AGUNG (GD01.45566981) |  |  |  |  | 50 | MALAM | 2 | 1 PHASA | 45.3 | 22.8 | 23.2 | 29.964 | RENDAH | 68.1
|  | Demak | SYG09 | SYG09-50/25 (B) | GD525510810 | YNY0 |  |  | -6.94567 | 110.5374 |  | 50 | BD | [5 empty] | DS. LOIRENG (GD01.53045981) |  |  |  |  | 50 | SIANG | 2 | 1 PHASA | 23.2 | 69.1 | 26 | 40.612 | RENDAH | 92.3
|  | Demak | SYG15 | K3-324F/127/191/62/5 | GD525510615 | YNY0 |  |  | -6.79052 | 110.66096 |  | 50 | SINTRA | [5 empty] | DS TEMPEL (GD01.35586133) |  |  |  |  | 50 | SIANG | 2 | 1 PHASA | 22.8 | 36.2 | 12.6 | 25.96 | RENDAH | 59
|  | Demak | SYG15 | K3-324F/127/191/62/13 | GD525511752 | YNY0 |  |  | -6.79006 | 110.65814 |  | 50 | TRAFINDO | [5 empty] | DS TEMPEL (GD01.35673825) |  |  |  |  | 50 | SIANG | 2 | 1 PHASA | 38.2 | 42 | 5.1 | 35.288 | RENDAH | 80.2
|  | Demak | SYG09 | SYG09-50/19 | GD525512699 | YNY0 |  |  | -6.94361 | 110.53534 |  | 50 | TRAFINDO | [5 empty] | DS. LOIRENG (GD01.53045990) |  |  |  |  | 50 | MALAM | 2 | 1 PHASA | 18.9 | 45 | 20.3 | 28.116 | RENDAH | 63.9
|  | Demak | SYG05 | SYG05-96/68/9 | GD525512717 | YNY0 |  |  | -6.96015 | 110.51925 |  | 50 | BD | [5 empty] | DS KALISARI (GD01.53120841) |  |  |  |  | 50 | MALAM | 2 | 1 PHASA | 37.8 | 31.9 | 4.5 | 30.668 | RENDAH | 69.7
|  | Demak | SYG15 | K3-324F/127/191/7/103/49A (B) | GD01.35673740 | YNY0 |  |  | -6.75748 | 110.66522 |  | 50 | BD |  | - |  |  |  | DS JUNG PASIR |  |  |  |  | 50 | SIANG | 2 | 1 PHASA | 33.3 | 31.8 | 3.7 | 28.644 | RENDAH | 65.1
|  | Demak | SYG15 | K3-324F/127/191/7/103/49A (A) | GD01.35636926 | YNY0 |  |  | -6.75748 | 110.66522 |  | 50 | BD |  | - |  |  |  | DS JUNG PASIR (GD01.35636926) |  |  |  |  | 50 | SIANG | 2 | 1 PHASA | 29.8 | 61.7 | 24.9 | 40.26 | RENDAH | 91.5
|  | Demak | SYG15 | K3-324F/127/103/38 | GD01.31632752 | YNY0 |  |  | -6.81947 | 110.6266 |  | 50 | VOLTRA |  | - |  |  |  | DS.RUWIT WEDUNG (GD01.31632752) |  |  |  |  | 50 | MALAM | 2 | 1 PHASA | 10 | 69.8 | 58.5 | 35.112 | RENDAH | 79.8
|  | Demak | PWI06 | T1-180/101/54 | GD01.24344325 | YNY0 |  |  | -6.96958 | 110.74436 |  | 50 | BD |  | - |  |  |  | KUNIR (GD01.24344325) |  |  |  |  | 50 | SIANG | 2 | 1 PHASA | 61 | 31.9 | 24.4 | 40.876 | RENDAH | 92.9
|  | Demak | KDS16 | K3-341/91/15A | GD01.31305557 | YNY0 |  |  | -6.932935 | 110.667924 |  | 50 | SINTRA |  | - |  |  |  | DS TLOGOREJO |  |  |  |  | 50 | MALAM | 2 | 1 PHASA | 26.5 | 56.2 | 8.8 | 36.388 | RENDAH | 82.7
|  | Demak | KDS16 | K3-169/87/6 | GD525510274 | YNY0 |  |  | -6.92026 | 110.71208 |  | 50 | SINTRA | [5 empty] | DS.JATISONO (GD01.28893060) |  |  |  |  | 50 | SIANG | 2 | 1 PHASA | 36.9 | 32.3 | 9.6 | 30.448 | RENDAH | 69.2
|  | Demak | SYG05 | SYG05-96/83/A4 | GD01.53120821 | YNY0 |  |  | -6.96437 | 110.50935 |  | 50 | SINTRA |  | - |  |  |  | ONGGORAWE |  |  |  |  | 50 | MALAM | 2 | 1 PHASA | 22.4 | 21.8 | 0 | 19.448 | RENDAH | 44.2
|  | Demak | SYG05 | SYG05-96/83/A9 | GD01.53625241 | YNY0 |  |  | -6.96749 | 110.50819 |  | 50 | TRAFINDO |  | - |  |  |  | ONGGORAWE |  |  |  |  | 50 | MALAM | 2 | 1 PHASA | 11 | 45.4 | 32.4 | 24.816 | RENDAH | 56.4
|  | Demak | SYG05 | SYG05-96/83/A5 | GD01.53633629 | YNY0 |  |  | -6.96498 | 110.50911 |  | 50 | SINTRA |  | - |  |  |  | ONGGORAWE |  |  |  |  | 50 | MALAM | 2 | 1 PHASA | 45.4 | 32.4 | 21.8 | 34.232 | RENDAH | 77.8
|  | Demak | KDS16 | K3-169/69/29A/29 | GD01.28827485 | YNY0 |  |  | -6.90368 | 110.70158 |  | 50 | TRAFINDO |  | - |  |  |  | TLOGO PANDOGAN |  |  |  |  | 50 | SIANG | 2 | 1 PHASA | 45.4 | 46.6 | 3.6 | 40.48 | RENDAH | 92
|  | Demak | KDS16 | K3-169/121/1 | GD01.29181786 | YNY0 |  |  | -6.94158 | 110.70605 |  | 50 | TRAFINDO |  | - |  |  |  | DS.KUWU |  |  |  |  | 50 | SIANG | 2 | 1 PHASA | 18.8 | 16.4 | 4.4 | 15.488 | RENDAH | 35.2
|  | Demak | SYG01 | SYG01-77/7/7 | GD525510571 | YNY0 |  |  | -6.928545 | 110.581057 |  | 50 | TRAFINDO | [5 empty] | DS DUKUN (GD01.53120860) |  |  |  |  | 50 | MALAM | 2 | 1 PHASA | 44.4 | 46.6 | 3.3 | 40.04 | RENDAH | 91
|  | Demak | KDS16 | K3-169/87/11 | GD525512461 | YNY0 |  |  | -6.91868 | 110.70902 |  | 50 | SINTRA | [5 empty] | DS.JATISONO (GD01.28893172) |  |  |  |  | 50 | MALAM | 2 | 1 PHASA | 17.9 | 7 | 4.6 | 10.956 | RENDAH | 24.9
|  | Demak | Sgb 01 | T1-393/114/10A/3 | GD0128652717 | YnYn0 |  |  | -6.99684 | 110.70158 |  | 50 | B&D |  | 2020 |  |  |  | Ds.tlogowaru |  |  |  |  | 50 | SIANG | 1 | 1 PHASA | 54.4 | 41.4 | 6.2 | 43.11 | RENDAH | 95.8
|  | Demak | Sgb 01 | T1-393/114/7 | GD0128653646 | YnYn0 |  |  | -6.99794 | 110.69947 |  | 50 | B&D |  | 2018 |  |  |  | Ds.tlogowaru |  |  |  |  | 50 | SIANG | 1 | 1 PHASA | 47.9 | 27.8 | 2.5 | 34.065 | RENDAH | 75.7
|  | Demak | SYG15 | K1-98/61A/3 (SYG15) (A) | GD525510727 | YNY0 |  |  | -6.70944 | 110.62272 |  | 50 | TRAFINDO | [5 empty] | DS KEDUNGMUTIH (GD01.54193361) |  |  |  |  | 50 | SIANG | 2 | 1 PHASA | 39.3 | 15.1 | 0 | 23.936 | RENDAH | 54.4
|  | Demak | KDS16 | KDS16-K3-52 | GD525511422 | YNY0 |  |  | -6.85381 | 110.79633 |  | 50 | BD | [5 empty] | DS WONOREJO (GD01.55498814) |  |  |  |  | 50 | SIANG | 2 | 1 PHASA | 15.5 | 22.1 | 4.3 | 16.544 | RENDAH | 37.6
|  | Demak | SYG 10 | K3-363/21/6/11/2 | GD01.54119094 |  |  |  | -6.90603 | 110.6399 |  | 50 | VOLTRA | [5 empty] | DS WONOSALAM |  |  |  |  | 50 | SIANG | 1 | 1 PHASA | 52.1 | 27 | 23.1 | 34.9622 | RENDAH | 79.1
|  | Demak | SYG04 | T5-339/I | GD01.28486822 | YNY0 |  |  | -6.916479 | 110.5965077 |  | 50 | VOLTRA |  | - |  |  |  | DS BUYARAN |  |  |  |  | 50 | SIANG | 2 | 1 PHASA | 39.3 | 54.3 | 24.1 | 41.184 | RENDAH | 93.6
|  | Demak | SYG04 | T5-339/E (A) | GD01.24929664 | YNY0 |  |  | -6.91701 | 110.5987499 |  | 50 | VOLTRA |  | - |  |  |  | DS BUYARAN |  |  |  |  | 50 | SIANG | 2 | 1 PHASA | 26 | 47.7 | 15.7 | 32.428 | RENDAH | 73.7
|  | Demak | SYG04 | T5-351/28/16A | GD525512629 | YNY0 |  |  | -6.927854 | 110.617321 |  | 50 | SINTRA | [5 empty] | DK GENDOK KARANGREJO (GD01.26009086) |  |  |  |  | 50 | MALAM | 2 | 1 PHASA | 18.1 | 36.1 | 14.3 | 23.848 | RENDAH | 54.2
|  | Demak | SYG10 | T5-351/28/13 | GD525512248 | YNY0 |  |  | -6.91937 | 110.62018 |  | 50 | VOLTRA | [5 empty] | DK GENDOK KARANGREJO (GD01.28584171) |  |  |  |  | 50 | MALAM | 2 | 1 PHASA | 21.3 | 20.2 | 0 | 18.26 | RENDAH | 41.5
|  | Demak | SYG05 | SYG05-96/62 | GD525511313 | YNY0 |  |  | -6.96627 | 110.52103 |  | 50 | BD | [5 empty] | DS KARANGASEM (GD01.53104113) |  |  |  |  | 50 | MALAM | 2 | 1 PHASA | 32.8 | 31.7 | 10 | 28.38 | RENDAH | 64.5
|  | Demak | SYG15 | K3-317/142/2 | GD525510605 | YNY0 |  |  | -6.83467 | 110.63336 |  | 50 | SINTRA | [5 empty] | DS.WEDING (GD01.24344631) |  |  |  |  | 50 | MALAM | 2 | 1 PHASA | 38.2 | 30.7 | 8.9 | 30.316 | RENDAH | 68.9
|  | Demak | SYG05 | SYG05-96/54 | GD525512607 | YNY0 |  |  | -6.96777 | 110.52498 |  | 50 | TRAFINDO | [5 empty] | KARANGASEM (GD01.12264774) |  |  |  |  | 50 | MALAM | 2 | 1 PHASA | 81.7 | 10.9 | 31.4 | 40.744 | RENDAH | 92.6
|  | Demak | SYG05 | SYG05-96/53 | GD525512606 | YNY0 |  |  | -6.96802 | 110.52555 |  | 50 | SINTRA | [5 empty] | KARANGASEM (GD01.12264773) |  |  |  |  | 50 | MALAM | 2 | 1 PHASA | 11.2 | 10.4 | 13.6 | 9.504 | RENDAH | 21.6
|  | Demak | KDS21 | K3-229/106/3 | GD525511097 | YNY0 |  |  | -6.84411 | 110.72123 |  | 50 | BD | [5 empty] | DS.NGELO WETAN JATI REJO0 (GD01.31352851) |  |  |  |  | 50 | MALAM | 2 | 1 PHASA | 47.3 | 20 | 29.9 | 29.612 | RENDAH | 67.3
|  | Demak | KDS21 | K3-229/24/11 | GD525511130 | YNY0 |  |  | -6.86229 | 110.69794 |  | 50 | BD | [5 empty] | KEDONDONG (GD01.29079906) |  |  |  |  | 50 | MALAM | 2 | 1 PHASA | 32.8 | 51.6 | 21.8 | 37.136 | RENDAH | 84.4
|  | Demak | KDS21 | K3-229/84/5 | GD525511122 | YNY0 |  |  | -6.85286 | 110.71558 |  | 50 | SINTRA | [5 empty] | DS.GENENG (GD01.31353106) |  |  |  |  | 50 | SIANG | 2 | 1 PHASA | 13.9 | 50.5 | 6.2 | 28.336 | RENDAH | 64.4
|  | Demak | SYG14 | K3-324F/255A | GD525511011 | YNY0 |  |  | -6.829525 | 110.552084 |  | 50 | SINTRA | [5 empty] | DS.PURWOREJO (GD01.40578746) |  |  |  |  | 50 | SIANG | 2 | 1 PHASA | 54.4 | 36.2 | 12.6 | 39.864 | RENDAH | 90.6
|  | Demak | KDS21 | K3-229/135/28 | GD525512765 | YNY0 |  |  | -6.83675 | 110.73861 |  | 50 | BD | [5 empty] | NGAMPEL, DS.JATI REJO (GD01.31305302) |  |  |  |  | 25 | SIANG | 2 | 1 PHASA | 44.8 | 21.5 | 10.7 | 29.172 | RENDAH | 66.3 | Tidak Sesuai Aset
|  | Demak | SYG09 | SYG09-85/6/34 | GD525512746 | YNY0 |  |  | -6.95716 | 110.50865 |  | 50 | TRAFINDO | [5 empty] | DS PURWOSARI (GD01.54349740) |  |  |  |  | 50 | SIANG | 2 | 1 PHASA | 18.9 | 36.1 | 0 | 24.2 | RENDAH | 55
|  | Demak | SYG10 | T5-334/131/28 | GD525510632 | YNY0 |  |  | -6.99527 | 110.61883 |  | 50 | SINTRA |  | - |  |  |  | DS BOGORECO (GD01.52658145) |  |  |  |  | 50 | SIANG | 2 | 1 PHASA | 29.8 | 28.5 | 29.7 | 25.652 | RENDAH | 58.3
|  | Demak | SYG10 | T5-334/131/17 | GD525512683 | YNY0 |  |  | -6.992859826 | 110.6152201 |  | 50 | VOLTRA |  | - |  |  |  | DS BOGOSARI (GD01.52658146) |  |  |  |  | 50 | SIANG | 2 | 1 PHASA | 82.2 | 1.8 | 86.2 | 36.96 | RENDAH | 84
|  | Demak | PWI06 | K3-169/19/56/112 | GD525511242 | YNY0 |  |  | -6.9392 | 110.77339 |  | 50 | TRAFINDO |  | - |  |  |  | DS.SIDOMULYO (GD01.28689054) |  |  |  |  | 50 | SIANG | 2 | 1 PHASA | 50 | 30.7 | 19.5 | 35.508 | RENDAH | 80.7
|  | Demak | PWI06 | K3-169/19/56/129 | GD525511249 | YNY0 |  |  | -6.9456391 | 110.7709744 |  | 50 | BD |  | - |  |  |  | GETAS (GD01.53633661) |  |  |  |  | 50 | SIANG | 2 | 1 PHASA | 23.9 | 28.8 | 1.9 | 23.188 | RENDAH | 52.7
|  | Demak | KDS16 | K3-169/122/21 | GD525510316 | YNY0 |  |  | -6.93758 | 110.69568 |  | 50 | TRAFINDO |  | - |  |  |  | GETAS (GD01.28861114) |  |  |  |  | 50 | SIANG | 2 | 1 PHASA | 18.7 | 30.9 | 19.5 | 21.824 | RENDAH | 49.6
|  | Demak | KDS16 | K3-169/122/26 | GD525510319 | YNY0 |  |  | -6.93576 | 110.69318 |  | 50 | TRAFINDO |  | - |  |  |  | GETAS (GD01.28861143) |  |  |  |  | 50 | SIANG | 2 | 1 PHASA | 41.6 | 44.7 | 17.6 | 37.972 | RENDAH | 86.3
|  | Demak | KDS16 | K3-169/1A/2 | GD525510050 | YNY0 |  |  | -6.86991911979 | 110.7345166 |  | 50 | VOLTRA |  | - |  |  |  | KALI TEKUK,DS NGALURAN (GD01.28861178) |  |  |  |  | 50 | SIANG | 2 | 1 PHASA | 48.9 | 35.1 | 11.2 | 36.96 | RENDAH | 84
|  | Demak | KDS16 | K3-169/122/34 | GD525510261 | YNY0 |  |  | -6.93252 | 110.69138 |  | 50 | SINTRA |  | - |  |  |  | GETAS (GD01.28861192) |  |  |  |  | 25 | SIANG | 2 | 1 PHASA | 47.8 | 40.5 | 7.7 | 38.852 | RENDAH | 88.3 | Tidak Sesuai Aset
|  | Demak | SYG03 | SYG03-25/4 | GD525512715 | YNY0 |  |  | -6.9317 | 110.53342 |  | 50 | TRAFINDO |  | - |  |  |  | DS GEMULAK (GD01.53120817) |  |  |  |  | 50 | SIANG | 2 | 1 PHASA | 20.8 | 49.7 | 37.8 | 31.02 | RENDAH | 70.5
|  | Demak | KDS16 | K3-169/12A/6/3A | GD525511072 | YNY0 |  |  | -6.8673 | 110.72767 |  | 50 | SINTRA |  | - |  |  |  | NGALURAN,DK.KALI TEKUK (GD01.31352896) |  |  |  |  | 25 | SIANG | 2 | 1 PHASA | 44.3 | 44.9 | 8.3 | 39.248 | RENDAH | 89.2 | Tidak Sesuai Aset
|  | Demak | SYG15 | K3-324F/127/125/2 | GD525511655 | YNY0 |  |  | -6.79727 | 110.6108 |  | 50 | BD |  | - |  |  |  | WEDUNG (GD01.31698441) |  |  |  |  | 50 | MALAM | 2 | 1 PHASA | 21.9 | 10.1 | 84.7 | 14.08 | RENDAH | 32
|  | Demak | Sgb 01 | T1-393/109/27 | GD01.28689283 | YnYn0 |  |  | -6.996841 | 110.683044 |  | 50 | Voltra |  | 2015 |  |  |  | Ds.sarimulyo |  |  |  |  | 50 | SIANG | 1 | 1 PHASA | 42.9 | 51.1 | 7.6 | 42.112 | RENDAH | 94
|  | Demak | KDS16 | T1-180/64/19/10/3 | GD525510038 | YNY0 |  |  | -6.9854 | 110.71408 |  | 50 | SINTRA | [5 empty] | DS MEGONTEN (GD01.28214932) |  |  |  |  | 50 | SIANG | 2 | 1 PHASA | 62.3 | 22.1 | 48 | 37.136 | RENDAH | 84.4
|  | Demak | PWI06 | T1-180/64/20 | GD525510354 | YNY0 |  |  | -6.98786 | 110.71845 |  | 50 | BD | [5 empty] | DS MEGONTEN (GD01.58756275) |  |  |  |  | 50 | SIANG | 2 | 1 PHASA | 33.1 | 40.1 | 6.1 | 32.208 | RENDAH | 73.2
|  | Demak | PWI06 | T1-180/63/23/22 | GD525510351 | YNY0 |  |  | -6.9715 | 110.73085 |  | 50 | SINTRA | [5 empty] | DS JERUKGULUNG (GD01.53670080) |  |  |  |  | 50 | SIANG | 2 | 1 PHASA | 51.2 | 34.3 | 24.4 | 37.62 | RENDAH | 85.5
|  | Demak | KDS16 | K3-169/19/33/4 | GD525511220 | YNY0 |  |  | -6.8925 | 110.74874 |  | 50 | SINTRA | [5 empty] | DS BANJARSARI (GD01.26117937) |  |  |  |  | 50 | SIANG | 2 | 1 PHASA | 27.9 | 33.3 | 4.4 | 26.928 | RENDAH | 61.2
|  | Demak | KDS16 | K3-169/19/28/19 | GD525512480 | YNY0 |  |  | -6.8859 | 110.74853 |  | 50 | BD | [5 empty] | DS BANJARSARI (GD01.26038563) |  |  |  |  | 50 | MALAM | 2 | 1 PHASA | 35.9 | 58.1 | 15.2 | 41.36 | RENDAH | 94
|  | Demak | PWI06 | K3-169/19/56/157/10 | GD525511251 | YNY0 |  |  | -6.95441 | 110.7633 |  | 50 | TRAFINDO | [5 empty] | BALE REJO,DK.NGLUWUK (GD01.28688943) |  |  |  |  | 50 | MALAM | 2 | 1 PHASA | 11.7 | 2.4 | 9.9 | 6.204 | RENDAH | 14.1
|  | Demak | KDS21 | KDS03-K3-58/7 | GD525512236 | YNY0 |  |  | -6.85873 | 110.79198 |  | 50 | SINTRA | [5 empty] | DS WONOREJO CANGKRING B (GD01.57380438) |  |  |  |  | 100 | SIANG | 2 | 1 PHASA | 13.8 | 11.4 | 5.7 | 11.088 | RENDAH | 25.2 | Tidak Sesuai Aset
|  | Purwodadi | PWI 5 | K2-539/103/46 | GD01.24340941 | YnYn0 |  |  | -6.98814 | 110.95258 |  | 50 | SINTRA |  | 2018 |  |  |  | DS SEDAYU |  |  |  |  | 50 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 56.1 | 19.8 | 19.1 | 34.0032 | RENDAH | 75.9
|  | Purwodadi | PWI 5 | K2-330/5 | GD01.24341094 | YNYN0 |  |  | -7.00662 | 110.79416 |  | 50 | BAMBANG DJAJA |  | 2015 |  |  |  | DESA KLAMBU |  |  |  |  | 50 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 23 | 22 | 5.8 | 19.98 | RENDAH | 45
|  | Purwodadi | PWI 5 | K2-330/18 | GD01.24341106 | YNYN0 |  |  | -7.00448 | 110.7983 |  | 50 | TRAFINDO |  | 2017 |  |  |  | DESA KLAMBU |  |  |  |  | 50 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 46.3 | 46.3 | 3.8 | 41.1144 | RENDAH | 92.6
|  | Purwodadi | PWI13 | K2-58/53 | GD525531659 | YnYn0 |  |  | -7.07703 | 110.79664 |  | 50 | Trafindo |  | 0 |  |  |  | DESA WERDOYO (GD01.53680407) |  |  |  |  | 50 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 37.7 | 30.5 | 6.7 | 30.4172 | RENDAH | 68.2
|  | Purwodadi | PWI 5 | K2-539/18/I | GD01.24340910 | YnYn0 |  |  | -7.02014 | 110.91824 |  | 50 | B&D |  | 2017 |  |  |  | DS ,GROBOGAN |  |  |  |  | 50 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 46.5 | 45.6 | 1.6 | 41.445 | RENDAH | 92.1
|  | Purwodadi | PWI03 | K2-644 | GD525532680 |  |  |  | -7.09018 | 110.91399 |  | 50 | B & D | [5 empty] | KEC. PURWODADI (GD01.12264446) |  |  |  |  | 50 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 44 | 0 | 45 | 20.152 | RENDAH | 44
|  | Purwodadi | PWI03 | K2-646 | GD525531417 |  |  |  | -7.09141 | 110.9138 |  | 50 | Sintra | [5 empty] | KEC. PURWODADI (GD01.12264441) |  |  |  |  | 50 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 7.1 | 13.4 | 5.5 | 9.471 | RENDAH | 20.5
|  | Purwodadi | PWI4 | PWI04-K2-774 | GD01.24343001 | YnYn0 |  |  | -7.16269 | 110.9034 |  | 50 | SINTRA |  | 2019 |  |  |  | TOROH |  |  |  |  | 50 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 57.8 | 35.7 | 18.9 | 41.888 | RENDAH | 93.5
|  | Purwodadi | PWI 13 | K2-621/283/134/14 | Gd01.24343893 | 1 |  |  | -7.09558 | 110.78506 |  | 50 | Morawa |  | 2015 |  |  |  | DESA MOJOAGUNG |  |  |  |  | 50 | MALAM | 3 | 1 PHASA | 41.4 | 31.3 | 5.7 | 32.715 | RENDAH | 72.7
|  | Purwodadi | KDO 01 | K2-858/185/Z/29/39/13 | GD01.35513970 | NYNY0 |  |  | -7.16093 | 110.83532 |  | 50 | SINTRA |  | 2016 |  |  |  | DS. LAJER |  |  |  |  | 25 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 44.9 | 45.5 | 1 | 40.68 | RENDAH | 90.4 | Tidak Sesuai Aset
|  | Purwodadi | PWI10 | K2-621/409/32 | GD525531082 | YnYn0 |  |  | -7.03574 | 110.7012 |  | 50 | VOLTRA |  | DESA MANGGAR MAS |  |  |  | DESA MANGGARMAS (GD01.24342340) |  |  |  |  | 50 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 25.6 | 32.6 | 9.1 | 26.19 | RENDAH | 58.2
|  | Purwodadi | PW 05 | K2-305/10/21 | GD01. 24341117 | NYNYO |  |  | -7.00517 | 110.76655 |  | 50 | B&D |  | 2017 |  |  |  | DS. MENAWAN |  |  |  |  | 50 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 35.6 | 48.9 | 13.5 | 37.349 | RENDAH | 84.5
|  | Purwodadi | PW 05 | K2-305/40 | GD01. 243411121 | NYNYO |  |  | -7.01646 | 110.77217 |  | 50 | TRAFINDO |  | 2016 |  |  |  | DS. MENAWAN |  |  |  |  | 50 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 30.8 | 45.8 | 4.5 | 33.8572 | RENDAH | 76.6
|  | Purwodadi | Pwi10 | K2-621/356/25 | GD01.24342297 | - |  |  | -7.02073 | 110.73332 |  | 50 | SINTRA |  | - |  |  |  | Werdoyo |  |  |  |  | 50 | MALAM | 2 | 1 PHASA | 58 | 25 | 19 | 37.018 | RENDAH | 83
|  | Purwodadi | PWI 3 | K2-639A/9 | GD01.12264468 |  |  |  | -7.08751 | 110.91833 |  | 50 | TRAFINDO | [5 empty] | Jin siswa |  |  |  |  | 50 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 7.5 | 10.2 | 4 | 8.0712 | RENDAH | 17.7
|  | Purwodadi | PWI06 | K2-621/203/4 | GD525532306 | YnYn0 |  |  | -7.0391 | 110.80991 |  | 50 | SINTRA | [5 empty] | DESA JATILOR (GD01.12264639) |  |  |  |  | 50 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 62.3 | 27 | 25.4 | 39.6492 | RENDAH | 89.3
|  | Purwodadi | PWI05 | PWI05-51 | GARDU BARU |  |  |  | -7.0673189 | 110.8837817 |  | 50 | BD | [5 empty] | MENDURAN |  |  |  |  | 50 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 3.5 | 3.3 | 1.2 | 3.0056 | RENDAH | 6.8
|  | Purwodadi | PWI 04 | K2-777S/49/30 | GD01.24343024 |  |  |  | -7.17624 | 110.87317 |  | 50 | SINTRA | [5 empty] | DS.GENENGADAL |  |  |  |  | 50 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 2.9 | 1.2 | 1.1 | 1.8286 | RENDAH | 4.1
|  | Purwodadi | PWI10 | K2-621/283/144 | GD525532645 | YnYn0 |  |  | -7.09791 | 110.78107 |  | 50 | TRAFINDO |  | 2020 |  |  |  | DESA MOJOAGUNG (GD01.53938107) |  |  |  |  | 50 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 24.8 | 42.8 | 21.1 | 30.42 | RENDAH | 67.6
|  | Purwodadi | Pwi04 | K2-728/46 | GD01.24342952 |  |  |  | -7.12381 | 110.89463 |  | 50 | SINTRA | [5 empty] | KRANGGANHARJO |  |  |  |  | 50 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 55.6 | 37.9 | 13.3 | 41.327 | RENDAH | 93.5
|  | Purwodadi | PWI 05 | K2-330/6/5 | GD01.53167812 | YnYn0 |  |  | -7.00584 | 110.79291 |  | 50 | EBT |  | 2019 |  |  |  | KLAMBU |  |  |  |  | 50 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 32.1 | 31.9 | 1.5 | 28.544 | RENDAH | 64
|  | Purwodadi | PWI05 | K2-394 | GD01.24341060 | YnYn0 |  |  | -7.01284 | 110.83488 |  | 50 | SINTRA |  | 2017 |  |  |  | KLAMBU |  |  |  |  | 50 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 34.3 | 34.2 | 9.6 | 30.551 | RENDAH | 68.5
|  | Purwodadi | PWI04 | K2-778/18I/78/122/9 | GD525530922 | YnYn0 |  |  | -7.23459 | 110.95831 |  | 50 | SINTRA |  | 0 |  |  |  | PURWODADI (GD01.24343116) |  |  |  |  | 25 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 33.7 | 59.8 | 17 | 42.636 | RENDAH | 93.5 | Tidak Sesuai Aset
|  | Purwodadi | PWI06 | K2-621/104/78/32 | GD525531364 |  |  |  | -7.0881608 | 110.8601842 |  | 50 | VOLTRA | [5 empty] | DESA CINGKRONG (GD01.24344073) |  |  |  |  | 50 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 28.8 | 36.7 | 8.8 | 30.13 | RENDAH | 65.5
|  | Purwodadi | PWI06 | K2-621/104/82 | GD525530213 | 0 |  |  | -7.08632 | 110.86729 |  | 50 | VOLTRA |  | 0 |  |  |  | DESA CINGKRONG (GD01.12264611) |  |  |  |  | 50 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 56.7 | 38.9 | 10.2 | 43.7848 | RENDAH | 95.6
|  | Purwodadi | KDO 01 | K2-858/185/Z/70/5 | GD01.24343217 | NYNY0 |  |  | -7.18706 | 110.81039 |  | 50 | TRAFINDO |  | 2019 |  |  |  | DS. KARANGSONO |  |  |  |  | 50 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 36.3 | 38.9 | 4.4 | 33.5392 | RENDAH | 75.2
|  | Purwodadi | KDO2 | K2-918/2 | GD0124343605 | YnYn0 |  |  | -7.24659 | 110.90311 |  | 50 | BD |  | 2017 |  |  |  | DS.MONGGOT |  |  |  |  | 50 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 25.7 | 20 | 10.3 | 20.3822 | RENDAH | 45.7
|  | Purwodadi | Pwi3 | K2-639A/27/13 | GD01.12264472 |  |  |  | -7.08417 | 110.92706 |  | 50 | BD | [5 empty] | Ds. Karamganyar |  |  |  |  | 50 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 37.6 | 39.5 | 2.7 | 34.3866 | RENDAH | 77.1
|  | Purwodadi | PWI-10 | K2-662/42/L/31/16D | GD01.24342646 |  |  |  | -7.09846765973 | 110.886226574 |  | 50 | SINTRA | [5 empty] | DS.NGEMBAK |  |  |  |  | 50 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 43.6 | 48.9 | 3.5 | 41.07 | RENDAH | 92.5
|  | Purwodadi | PWI 5 | K2-512/12 | GD01.24340971 | Ynyno |  |  | -7.03296 | 110.9033 |  | 50 | UNINDO |  | 2019 |  |  |  | DS KALIGAWE |  |  |  |  | 50 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 35.4 | 34.2 | 4.1 | 31.32 | RENDAH | 69.6
|  | Purwodadi | PWI04 | K2-740/K/D | GD525532576 |  |  |  | -7.13872 | 110.89713 |  | 50 | Sintra | [5 empty] | PURWODADI (GD01.24342976) |  |  |  |  | 50 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 38.9 | 41.8 | 3.3 | 36.6378 | RENDAH | 80.7
|  | Purwodadi | Pwi 10 | K2-621/60/33 | GD525531303 |  |  |  | -7.07375 | 110.89609 |  | 50 | Voltra | [5 empty] | Putat |  |  |  |  | 50 | SIANG | 1 | 1 PHASA | 54.8 | 0 | 53.6 | 24.3312 | RENDAH | 54.8
|  | Purwodadi | Pwi 10 | K2-621/60/32 | GD525532600 |  |  |  | -7.07356 | 110.89567 |  | 50 | Sintra | [5 empty] | Putat |  |  |  |  | 50 | SIANG | 1 | 1 PHASA | 59.1 | 0 | 57 | 26.2404 | RENDAH | 59.1
|  | Purwodadi | PWI05 | K2-621/60/1 | GD525530342 |  |  |  | -7.0747031 | 110.8865573 |  | 50 | BD | [5 empty] | DESA KURIPAN (GD01.38218312) |  |  |  |  | 50 | SIANG | 1 | 1 PHASA | 44.7 | 23.3 | 14 | 30.328 | RENDAH | 68
|  | Purwodadi | PWI13 | K2-621/283/118/25 | GD525532235 | YnYn0 |  |  | -7.08475 | 110.7933 |  | 50 | Sintra | [5 empty] | DESA MOJOAGUNG (GD01.24343865) |  |  |  |  | 50 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 25.1 | 38.8 | 15.6 | 28.4994 | RENDAH | 63.9
|  | Purwodadi | PWI13 | K2-621/283/118/25/5 | GD525531737 | YnYn0 |  |  | -7.08342 | 110.79388 |  | 50 | BD | [5 empty] | DESA MOJOAGUNG (GD01.24343866) |  |  |  |  | 50 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 35.9 | 20.7 | 16.1 | 25.2436 | RENDAH | 56.6
|  | Purwodadi | KDO01 | K2-621/283/191B/161/10/15 | GD525531389 |  |  |  | -7.18866 | 110.75647 |  | 50 | SINTRA | [5 empty] | DESA PILANGREJO (GD01.24344051) |  |  |  |  | 25 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 37 | 50 | 13.2 | 38.802 | RENDAH | 87 | Tidak Sesuai Aset
|  | Purwodadi | KDO 1 | K2-858/185E/27 | GD 0124343191 | NYNYO |  |  | -7.19826 | 110.84228 |  | 50 | B&d |  | 1995 |  |  |  | DS.SURU |  |  |  |  | 50 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 29 | 30.7 | 3.3 | 26.5068 | RENDAH | 59.7
|  | Purwodadi | KDO 1 | K2-858/185E/34/10 | GD 0124343192 | NYNYO |  |  | -7.19341 | 110.83847 |  | 50 | Voltra |  | 2012 |  |  |  | DS SURu |  |  |  |  | 50 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 19.6 | 21.2 | 15.1 | 18.1152 | RENDAH | 40.8
|  | Purwodadi | PWI06 | K2-621/203/39/4 | GD525531845 | YnYn0 |  |  | -7.05554 | 110.80653 |  | 50 | B&D |  | 0 |  |  |  | DESA SUMBERAGUNG (GD01.12264651) |  |  |  |  | 50 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 39.4 | 46.4 | 3 3 | 38.2668 | RENDAH | 85.8
|  | Purwodadi | PWI06 | K2-621/203/41 | GD525531846 | YnYn0 |  |  | -7.05593 | 110.80493 |  | 50 | TRAFINDO |  | 0 |  |  |  | DESA SUMBERAGUNG (GD01.12264652) |  |  |  |  | 50 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 45 | 28.8 | 15.6 | 32.7672 | RENDAH | 73.8
|  | Purwodadi | PWI 12 | K2-692N/32/18 | GD01.24342690 |  |  |  | -7.10743 | 110.93626 |  | 50 | B&D | [5 empty] | Ds DADABONG |  |  |  |  | 50 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 54.2 | 30.1 | 14.8 | 37.2606 | RENDAH | 84.3
|  | Purwodadi | Pwi4 | K2-778/14L/28/108 | Gd0129170260 |  |  |  | -7.18449 | 110.95317 |  | 50 | Bd | [5 empty] | Geneng sari |  |  |  |  | 50 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 53.1 | 40.7 | 5.1 | 42.0224 | RENDAH | 93.8
|  | Purwodadi | PWI06 | K2-621/203/25/21 | GD525531662 | YnYn0 |  |  | -7.04686 | 110.79779 |  | 50 | B&D |  | 0 |  |  |  | DESA SUMBERAGUNG (GD01.12264643) |  |  |  |  | 50 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 34.4 | 29.9 | 7.1 | 28.6778 | RENDAH | 64.3
|  | Purwodadi | PWI03 | K2-643A/D/2 | GD525532578 |  |  |  | -7.09041 | 110.91539 |  | 50 | Sintra | [5 empty] | KEC. PURWODADI (GD01.12264458) |  |  |  |  | 50 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 50.3 | 34.4 | 9.5 | 38.4538 | RENDAH | 84.7
|  | Purwodadi | PWI03 | K2-647 (A) | GD525531423 |  |  |  | -7.09202 | 110.91376 |  | 50 | Trafindo | [5 empty] | KEC. PURWODADI (GD01.12264439) |  |  |  |  | 50 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 15.8 | 18.7 | 6 | 15.732 | RENDAH | 34.5
|  | Purwodadi | PWI 05 | K2-481/33/10G/52/19 | GD01.24340995 | YNYNO |  |  | -7.03681 | 110.85197 |  | 50 | TRAFINDO | [5 empty] | DS.KANDANG REJO |  |  |  |  | 50 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 40.1 | 42.3 | 5.2 | 36.7504 | RENDAH | 82.4
|  | Purwodadi | PWI06 | K2-621/274/15 (B) | GD525531320 | YnYn0 |  |  | -7.0202374 | 110.7668191 |  | 50 | B&D | [5 empty] | DESA BUGEL (GD01.12264682) |  |  |  |  | 50 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 44.9 | 46.5 | 14.8 | 40.5816 | RENDAH | 91.4
|  | Purwodadi | PWI04 | K2-778/18I/78/74/32 | GD525531537 | YnYn0 |  |  | -7.23141 | 110.94177 |  | 50 | SINTRA |  | 0 |  |  |  | PURWODADI (GD01.24343108) |  |  |  |  | 50 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 46.9 | 48.2 | 3.1 | 43.5558 | RENDAH | 95.1
|  | Purwodadi | PWI05 | K2-361/6 (B) | GD525532792 | YnYn0 |  |  | -7.01463 | 110.81285 |  | 50 | SINTRA |  | 2024 |  |  |  | PENGANTEN |  |  |  |  | 50 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 37.5 | 43.5 | 6.9 | 36.288 | RENDAH | 81
|  | Purwodadi | PWI04 | K2-728/32/21D | GD01.24342933 |  |  |  | -7.12389 | 110.88302 |  | 50 | VOLTRA | [5 empty] | SUGIHAN |  |  |  |  | 25 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 49.2 | 45.1 | 3.2 | 42.435 | RENDAH | 94.3 | Tidak Sesuai Aset
|  | Purwodadi | PWI04 | K2-728/32/23 | GD01.24342934 |  |  |  | -7.12506 | 110.88187 |  | 50 | BD | [5 empty] | SUGIHAN |  |  |  |  | 50 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 31.5 | 45.5 | 10.2 | 33.88 | RENDAH | 77
|  | Purwodadi | PWI 4 | K2-778/18Z/E | GD525531982 | YnYn0 |  |  | -7.17512 | 110.91833 |  | 50 | VOLTRA |  | 2005 |  |  |  | DS BANDUNGHARJO |  |  |  |  | 50 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 24.4 | 40.9 | 9.4 | 24.9025 | RENDAH | 65.3
|  | Purwodadi | PWI4 | K2-778/18U | GD525531981 | YNTN0 |  |  | -7.17269 | 110.91666 |  | 50 | TRAFINDO |  | 2009 |  |  |  | DS BANDUNGHARJO |  |  |  |  | 50 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 41.6 | 53 | 3.2 | 42.3808 | RENDAH | 94.6
|  | Purwodadi | KDO 01 | K2-621/283/191B/161/5/3A/23/56/Y | GD01.58723483 | NYNY0 |  |  | -7.17498 | 110.72507 |  | 50 | VOLTRA |  | 2015 |  |  |  | DS.MANGKOAN |  |  |  |  | 50 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 37.8 | 23 | 7.6 | 27.2384 | RENDAH | 60.8
|  | Purwodadi | KDO 01 | K2-621/283/191B/161/5/3A/23/105/64 | GD01.24344043 | NYNYO |  |  | -7.1815657 | 110.6991663 |  | 50 | VOLTRA |  | 2018 |  |  |  | DS.GUNUNGTUMPENG |  |  |  |  | 50 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 55.1 | 27.4 | 8.9 | 36.795 | RENDAH | 82.5
|  | Purwodadi | KDO1 | K2-858/185/Z/38/10 | GD01.24343212 | YnYn0 |  |  | -7.17562 | 110.82242 |  | 50 | B & D |  | 2017 |  |  |  | KARANGTANJUNG |  |  |  |  | 25 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 40.9 | 35.7 | 6.9 | 34.1636 | RENDAH | 76.6 | Tidak Sesuai Aset
|  | Purwodadi | Pwi12 | K2-761/53/3/25/85 | Gd01.24342847 | 0 |  |  | -7.1459 | 110.84278 |  | 50 | Bd |  | 0 |  |  |  | Sedadi |  |  |  |  | 50 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 39 | 49 | 12 | 38.72 | RENDAH | 88
|  | Purwodadi | Kdo1 | K2-31/127/A/5 | Gd525530689 |  |  |  | -7.21186 | 110.84153 |  | 50 | Trafindo | [5 empty] | Sidorejo |  |  |  |  | 50 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 7.6 | 15.1 | 4.7 | 10.1696 | RENDAH | 22.7
|  | Purwodadi | PWI12 | K2-686/27G/3 | GD525532310 |  |  |  | -7.09978 | 110.90693 |  | 50 | SINTRA | [5 empty] | PURWODADI (GD01.24342877) |  |  |  |  | 25 | SIANG | 1 | 1 PHASA | 35.7 | 54.3 | 12.4 | 41.04 | RENDAH | 90 | Tidak Sesuai Aset
|  | Purwodadi | PWI04 | K2-686/31 | GD525532625 |  |  |  | -7.09718 | 110.90945 |  | 50 | B&D | [5 empty] | PURWODADI (GD01.24342874) |  |  |  |  | 50 | SIANG | 1 | 1 PHASA | 38.6 | 32.4 | 11.7 | 32.376 | RENDAH | 71
|  | Purwodadi | PWI-03 | K2-639A/63/50 | GD01.12264487 |  |  |  | -7.0825392 | 110.9387641 |  | 50 | COOPER | [5 empty] | DS.KEDUNGJAGO |  |  |  |  | 50 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 39.1 | 54.2 | 12.7 | 41.4252 | RENDAH | 93.3
|  | Purwodadi | PWI-03 | K2-639A/63/9 | GD01.12264484 |  |  |  | -7.0936649 | 110.9433549 |  | 50 | COOPER | [5 empty] | DS.KEDUNGREJO |  |  |  |  | 25 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 63.1 | 29.9 | 15.7 | 41.292 | RENDAH | 93 | Tidak Sesuai Aset
|  | Purwodadi | Pwi13 | K2-621/283/179Z/72/2 | GD01.24343918 | - |  |  | -7.10656 | 110.74164 |  | 50 | Trafindo |  | - |  |  |  | Termas |  |  |  |  | 50 | SIANG | 2 | 1 PHASA | 39 | 35 | 5.5 | 31.82 | RENDAH | 74
|  | Purwodadi | PWI13 | K2-621/283/140/26/3 | GD525531824 | YnYn0 |  |  | -7.09445 | 110.76998 |  | 50 | TRAFINDO | [5 empty] | DESA MOJOAGUNG (GD01.24343897) |  |  |  |  | 50 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 29.4 | 52.3 | 19.1 | 36.1114 | RENDAH | 81.7
|  | Purwodadi | Pwi4 | K2-778/18J | Gd525532723 |  |  |  | -7.17233 | 110.91157 |  | 50 | Bd | [5 empty] | Bandung harjo |  |  |  |  | 50 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 55.5 | 34.1 | 21.5 | 39.424 | RENDAH | 89.6
|  | Purwodadi | Pwi03 | K2-671A/15N | GD01.12264395 | 0 |  |  | -7.1040461 | 110.9182299 |  | 50 | BD |  | 0 |  |  |  | Jln tentara pelajar |  |  |  |  | 50 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 38.8 | 29.4 | 7 | 30.1444 | RENDAH | 68.2
|  | Purwodadi | Pwi03 | K2-671A/15P (A) | GD01.12264396 | 0 |  |  | -7.10476 | 110.91855 |  | 50 | Vultra |  | 0 |  |  |  | Jln tentara pelajar |  |  |  |  | 50 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 39.2 | 52.1 | 17.6 | 40.7198 | RENDAH | 91.3
|  | Tegowanu | MGN06 | MGN03-181 | GD525520848 | YnYn0 |  |  | -7.04594 | 110.58281 |  | 50 | Trafindo |  | 2011 |  |  |  | KARANGAWEN (GD01.24647475) |  |  |  |  | 50 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 48.2 | 22.8 | 0 | 31.524 | RENDAH | 71
|  | Tegowanu | MGN04 | MGN04-198/63/89 | GD525520137 | YnYn0 |  |  | -7.1389 | 110.54489 |  | 50 | Sintra |  | 2019 |  |  |  | SAPEN (GD01.24341876) |  |  |  |  | 50 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 71.3 | 12.4 | 14.8 | 37.3302 | RENDAH | 83.7
|  | Tegowanu | MGN04 | MGN04-198/63/34/8 | GD525520133 | YnYn0 |  |  | -7.12059 | 110.55497 |  | 50 | Morawa |  | 2001 |  |  |  | DS JRAGUNG (GD01.24341871) |  |  |  |  | 50 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 25.1 | 17.6 | 5.2 | 20.4106 | RENDAH | 42.7
|  | Tegowanu | MGN04 | MGN04-198/63/34/1 | GD525520132 | YnYn0 |  |  | -7.11985 | 110.55264 |  | 50 | Voltra |  | 2016 |  |  |  | DS JRAGUNG (GD01.24341870) |  |  |  |  | 50 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 45.7 | 25 | 10.4 | 32.8048 | RENDAH | 70.7
|  | Tegowanu | MGN04 | MGN04-198/63/26 | GD525520002 | YnYn0 |  |  | -7.11668 | 110.55227 |  | 50 | B&D |  | 2007 |  |  |  | DS JRAGUNG (GD01.24341866) |  |  |  |  | 50 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 33.4 | 54 | 4.5 | 39.8544 | RENDAH | 87.4
|  | Tegowanu | MGN04 | MGN04-198/27A | GD525520013 | YnYn0 |  |  | -7.0976 | 110.56033 |  | 50 | Sintra |  | 2017 |  |  |  | JRAGUNG (GD01.24341696) |  |  |  |  | 50 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 20.2 | 20.6 | 20.4 | 18.4416 | RENDAH | 40.8
|  | Tegowanu | MGN01 | MGN01-59/5/3 | GD525521288 | 1 |  |  | -7.02544 | 110.5255 |  | 50 | Sintra |  | 2014 |  |  |  | KEMBANGARUM (GD01.24341814) |  |  |  |  | 50 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 49.9 | 27.9 | 8.3 | 34.8544 | RENDAH | 77.8
|  | Tegowanu | MGN01 | MGN01-50 | GD525521279 | - |  |  | -7.02668 | 110.52076 |  | 50 | Sintra |  | - |  |  |  | JLN. MRANGGEN (GD01.53676736) |  |  |  |  | 50 | SIANG | 1 | 1 PHASA | 58.1 | 35.3 | 24.2 | 43.3376 | RENDAH | 93.4
|  | Tegowanu | MGN03 | MGN01-48 | GD525521769 | - |  |  | -7.02652457 | 110.5202237 |  | 50 | Sintra |  | - |  |  |  | MRANGGEN (GD01.12264280) |  |  |  |  | 50 | SIANG | 1 | 1 PHASA | 33.8 | 45.2 | 9.5 | 36.34 | RENDAH | 79
|  | Tegowanu | MGN01 | MGN01-53/8/4 (A) | GD525522169 | - |  |  | -7.0282 | 110.52439 |  | 50 | J&P |  | - |  |  |  | MRANGGEN (GD01.24342074) |  |  |  |  | 50 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 65.3 | 24.3 | 19.7 | 40.4992 | RENDAH | 89.6
|  | Tegowanu | MGN04 | MGN04-194/73/7A | GD01.24341717 |  |  |  | -7.05779 | 110.57535 |  | 50 | Trafindo |  | 2013 |  |  |  | RIMBU (GD01.24341717) |  |  |  |  | 50 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 44.4 | 51.3 | 18.8 | 42.4908 | RENDAH | 95.7
|  | Tegowanu | MGN01 | MGN01-43 | GD525520771 | - |  |  | -7.02612 | 110.51732 |  | 50 | BD |  | 2020 |  |  |  | MRANGGEN (GD01.54657676) |  |  |  |  | 50 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 30 | 25.4 | 6.2 | 25.7056 | RENDAH | 55.4
|  | Tegowanu | MGN01 | MGN01-49 | GD525520774 | - |  |  | -7.0266 | 110.52038 |  | 50 | Sintra |  | 218 |  |  |  | MRANGGEN (GD01.24341193) |  |  |  |  | 50 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 34.3 | 38.6 | 8.6 | 33.534 | RENDAH | 72.9
|  | Tegowanu | SGB02 | MGN03-431A/19 (SGB02) | GD525520346 | 4 |  |  | -7.10748 | 110.65259 |  | 50 | TRAFINDO |  | 0 |  |  |  | MRISI (GD01.24343464) |  |  |  |  | 50 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 68.8 | 11.4 | 62.5 | 35.7692 | RENDAH | 80.2
|  | Tegowanu | MGN04 | MGN04-195 | GD01.26009165 |  |  |  | -7.08606 | 110.55868 |  | 50 | Trafindo |  | 2013 |  |  |  | TLOGOGEDONG (GD01.26009165) |  |  |  |  | 50 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 50.8 | 31.1 | 21.1 | 36.036 | RENDAH | 81.9
|  | Tegowanu | MGN02 | MGN02-43 | GD525521341 | - |  |  | -7.02384 | 110.50769 |  | 50 | Sintra |  | - |  |  |  | BANDUNGREJO (GD01.12264334) |  |  |  |  | 50 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 57.4 | 29.5 | 32.1 | 39.974 | RENDAH | 86.9
|  | Tegowanu | MGN02 | MGN02-34B/3 | GD525521127 |  |  |  | -7.02426 | 110.51321 |  | 50 | Sintra | [5 empty] | MRANGGEN (GD01.12264325) |  |  |  |  | 50 | SIANG | 1 | 1 PHASA | 24.8 | 44.5 | 21.1 | 32.1552 | RENDAH | 69.3
|  | Tegowanu | MGN09 | MGN09-72/38/4 (T1-112/53Z/51/4) | GD525521058 | - |  |  | -7.07628 | 110.51649 |  | 50 | Sintra |  | 2017 |  |  |  | DS. SUMBEREJO (GD01.24343266) |  |  |  |  | 50 | SIANG | 1 | 1 PHASA | 23.3 | 38.3 | 10.2 | 28.336 | RENDAH | 61.6
|  | Tegowanu | SGB03 | MGN03-431A/140/1A/30/47/17 (SGB02) | GD525520708 | 4 |  |  | -7.18135 | 110.61291 |  | 50 | SINTRA |  | 0 |  |  |  | NGOMBAK (GD01.24343392) |  |  |  |  | 25 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 38.9 | 44.6 | 10.4 | 37.241 | RENDAH | 83.5 | Tidak Sesuai Aset
|  | Tegowanu | SGB03 | MGN03-431A/140/1A/30/47/55 (SGB02) | GD525520231 | 4 |  |  | -7.17324 | 110.60256 |  | 50 | sintra |  | 0 |  |  |  | NGOMBAK (GD01.24343395) |  |  |  |  | 50 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 48.9 | 40.9 | 6.8 | 41.1284 | RENDAH | 89.8
|  | Tegowanu | SGB03 | MGN03-431A/140/1A/153/95/21/56 (SGB02) | GD525520431 | 4 |  |  | -7.2760575 | 110.6318078 |  | 50 | Cooper |  | 0 |  |  |  | JATILAWANG (GD01.24345367) |  |  |  |  | 50 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 12 | 17.5 | 2.3 | 13.098 | RENDAH | 29.5
|  | Tegowanu | SGB03 | MGN03-428/34/37 (SGB02) | GD525521772 | 4 |  |  | -7.11345 | 110.67571 |  | 50 | COOPER |  | 0 |  |  |  | WATES (GD01.52328159) |  |  |  |  | 50 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 32.9 | 17.5 | 4.3 | 23.184 | RENDAH | 50.4
|  | Tegowanu | MGN09 | MGN03-226/96 | GD525521203 | YnYn0 |  |  | -7.01159 | 110.62558 |  | 50 | Trafindo |  | 2011 |  |  |  | TAJEM SARI (GD01.24341422) |  |  |  |  | 50 | SIANG | 1 | 1 PHASA | 40.3 | 15.4 | 15.4 | 24.6194 | RENDAH | 55.7
|  | Tegowanu | MGN09 | MGN03-213/9 (MGN09) | GD525520154 | YnYn0 |  |  | -7.054652 | 110.598743 |  | 50 | B&D |  | 2016 |  |  |  | TLOGOREJO (GD01.24341827) |  |  |  |  | 50 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 64.6 | 30.3 | 13 | 44.9826 | RENDAH | 94.9
|  | Tegowanu | MGN01 | MGN01-93/31 | GD525521297 |  |  |  | -7.02266 | 110.54435 |  | 50 | VOLTRA |  | 2019 |  |  |  | KARANG SONO (GD01.53045967) |  |  |  |  | 50 | SIANG | 1 | 1 PHASA | 17.2 | 28.3 | 13.9 | 20.93 | RENDAH | 45.5
|  | Tegowanu | MGN04 | MGN04-194/11/A | GD525522091 | S |  |  | -7.081077 | 110.558928 |  | 50 | Voltra |  | 2016 |  |  |  | TLOGOGEDONG (GD01.24341563) |  |  |  |  | 50 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 45.4 | 23.5 | 12.8 | 31.005 | RENDAH | 68.9
|  | Tegowanu | SGB02 | MGN03-431A/18/46 (SGB02) | GD525521841 | 4 |  |  | -7.11731 | 110.66602 |  | 50 | TRAFINDO |  | 0 |  |  |  | JUMO (GD01.24341425) |  |  |  |  | 50 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 31.3 | 40.1 | 13.3 | 32.2728 | RENDAH | 71.4
|  | Tegowanu | MGN09 tgnnya | MGN09-33/20 (T1-112/53/20) | GD525521787 | YnYn0 |  |  | -7.05443 | 110.51047 |  | 50 | B&D |  | - |  |  |  | KEBON BATUR (GD01.53120908) |  |  |  |  | 50 | SIANG | 1 | 1 PHASA | 26.2 | 34.9 | 17.2 | 28.4726 | RENDAH | 61.1
|  | Tegowanu | MGN04 | MGN04-116/4/9 | GD525520673 | YnYn0 |  |  | -7.06348 | 110.54473 |  | 50 | Sintra |  | 2016 |  |  |  | TELUK (GD01.24343465) |  |  |  |  | 50 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 13 | 68.9 | 26.6 | 36.6912 | RENDAH | 81.9
|  | Tegowanu | MGN06 | MGN06-19/11 | GD525520750 | YnYn0 |  |  | -7.03712 | 110.51718 |  | 50 | B&D |  | 1992 |  |  |  | JATI KUSUMAN (GD01.12264825) |  |  |  |  | 50 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 32.9 | 42.4 | 9.5 | 34.638 | RENDAH | 75.3
|  | Tegowanu | SGB03 | MGN03-431A/140/1A/30/47/6 (SGB02) | GD525520709 | 4 |  |  | -7.18233 | 110.6168 |  | 50 | SINTRA |  | 0 |  |  |  | NGOMBAK (GD01.24343388) |  |  |  |  | 50 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 40.5 | 54.9 | 8.8 | 42.93 | RENDAH | 95.4
|  | Tegowanu | MGN06 | MGN06-179 | GD01.12264580 |  |  |  | -7.044458796 | 110.5755734 |  | 50 | Sintra |  | 2015 |  |  |  | KARANGAWEN (GD01.12264580) |  |  |  |  | 50 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 41.5 | 40.4 | 10 | 36.1998 | RENDAH | 81.9
|  | Tegowanu | MGN04 | MGN04-19/135 | GD525521080 | YnYn0 |  |  | -7.08842 | 110.50096 |  | 50 | Sintra |  | 2018 |  |  |  | BANYUMENENG (GD01.53000797) |  |  |  |  | 50 | SIANG | 1 | 1 PHASA | 34.1 | 51.3 | 18.3 | 39.284 | RENDAH | 85.4
|  | Tegowanu | MGN04 | MGN04-19/142 | GD525521634 | YnYn0 |  |  | -7.087920827 | 110.4995097 |  | 50 | SINTRA |  | 2022 |  |  |  | DS GIRI KUSUMO,KEC MRANGGEN (GD01.24341653) |  |  |  |  | 50 | SIANG | 1 | 1 PHASA | 20.6 | 40.5 | 18.2 | 28.3504 | RENDAH | 61.1
|  | Tegowanu | MGN04 | MGN04-19/37 | GD525521066 | YnYn0 |  |  | -7.05479 | 110.50583 |  | 50 | B&D |  | 1997 |  |  |  | DS KEBON BATUR KEC KARANGAWEN (GD01.24341639) |  |  |  |  | 50 | SIANG | 1 | 1 PHASA | 33.4 | 27.8 | 2.4 | 27.54 | RENDAH | 61.2
|  | Tegowanu | MGN04 | MGN04-19/34 | GD525521622 | YnYn0 |  |  | -7.05389 | 110.5063 |  | 50 | TRAFINDO |  | - |  |  |  | DS KEBON BATUR KEC KARANGAWEN (GD01.24341637) |  |  |  |  | 50 | SIANG | 1 | 1 PHASA | 40.9 | 46.3 | 0 | 40.112 | RENDAH | 87.2
|  | Tegowanu | MGN04 | MGN04-19/23/7 | GD525521616 | YnYn0 |  |  | -7.05217 | 110.5107 |  | 50 | VOLTRA |  | 2022 |  |  |  | DS KEBON BATUR KEC KARANGAWEN (GD01.24341628) |  |  |  |  | 50 | SIANG | 1 | 1 PHASA | 19.9 | 18.9 | 1.9 | 17.848 | RENDAH | 38.8
|  | Tegowanu | MGN09 | MGN03-213/53/22 (MGN09) | GD525520311 |  |  |  | -7.077 | 110.58168 |  | 50 | Trafindo |  | 2017 |  |  |  | MBARU (GD01.24341851) |  |  |  |  | 50 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 34.7 | 42.9 | 11.6 | 34.4544 | RENDAH | 77.6
|  | Tegowanu | MGN04 | MGN03-213/122/4 (MGN09) | GD525520125 |  |  |  | -7.09733 | 110.61522 |  | 50 | Voltra |  | 2018 |  |  |  | SUGIHMANIK (GD01.38161485) |  |  |  |  | 50 | SIANG | 1 | 1 PHASA | 57.3 | 37.6 | 18.8 | 43.8438 | RENDAH | 94.9
|  | Tegowanu | MGN04 | MGN03-213/122 (MGN09) | GD525520003 | - |  |  | -7.09784 | 110.61649 |  | 50 | Sintra |  | 2021 |  |  |  | SUGIHMANIK (GD01.24343287) |  |  |  |  | 50 | SIANG | 1 | 1 PHASA | 44.7 | 33.5 | 6.6 | 35.5028 | RENDAH | 78.2
|  | Tegowanu | MGN09 | MGN03-213/83 (MGN09) | GD525522107 | - |  |  | -7.08991 | 110.60533 |  | 50 | BD |  | 2016 |  |  |  | TANGGUNGHARJO (GD01.24341813) |  |  |  |  | 50 | SIANG | 1 | 1 PHASA | 23.6 | 25.7 | 2.4 | 22.5794 | RENDAH | 49.3
|  | Tegowanu | MGN09 | MGN03-213/77 (MGN09) | GD525521388 | - |  |  | -7.08763 | 110.60324 |  | 50 | Voltra |  | 2016 |  |  |  | TANGGUNG HARJO (GD01.24341855) |  |  |  |  | 50 | SIANG | 1 | 1 PHASA | 39.4 | 51.8 | 12.2 | 41.952 | RENDAH | 91.2
|  | Tegowanu | MGN03 | MGN03-247/29/65 | GD01.24341355 |  |  |  | -7.0712100 | 110.6237 |  | 50 | Trafindo |  | 2017 |  |  |  | JL. RAYA MEDANI (GD01.24341355) |  |  |  |  | 50 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 41.5 | 34 | 5.7 | 33.22 | RENDAH | 75.5
|  | Tegowanu | MGN09 | MGN03-213/33 (MGN09) | GD525520151 | - |  |  | -7.06827 | 110.59458 |  | 50 | Sintra |  | 2015 |  |  |  | TLOGOREJO (GD01.24341839) |  |  |  |  | 50 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 39.5 | 54.3 | 18.8 | 43.148 | RENDAH | 93.8
|  | Tegowanu | MGN09 | MGN03-213/26 (MGN09) | GD525520149 | - |  |  | -7.06505 | 110.596431 |  | 50 | Voltra |  | 2018 |  |  |  | TLOGOREJO (GD01.24341833) |  |  |  |  | 50 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 37.1 | 53.9 | 19.2 | 42.042 | RENDAH | 91
|  | Tegowanu | MGN01 | MGN01-99 | GD525521002 |  |  |  | -7.03367 | 110.54549 |  | 50 | SINTRA |  | 2015 |  |  |  | KURIPAN (GD01.54126306) |  |  |  |  | 50 | SIANG | 1 | 1 PHASA | 18.9 | 45.2 | 22.9 | 29.1014 | RENDAH | 64.1
|  | Tegowanu | MGN01 | MGN01-95 | GD525520926 | - |  |  | -7.03292 | 110.54347 |  | 50 | SINTRA |  | 2015 |  |  |  | KURIPAN (GD01.24341765) |  |  |  |  | 50 | SIANG | 1 | 1 PHASA | 39.5 | 30.6 | 0 | 32.3862 | RENDAH | 70.1
|  | Tegowanu | SGB02 | MGN03-431A/140/1A/119/8 (SGB02) | GD525520725 | 4 |  |  | -7.21291 | 110.63547 |  | 50 | B&D |  | 0 |  |  |  | KALI NOGNKO (GD01.24343418) |  |  |  |  | 50 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 38.1 | 54.9 | 14.7 | 42.594 | RENDAH | 93
|  | Tegowanu | MGN04 | T5-334/208/49 | GD525520985 | YnYn0 |  |  | -7.00807 | 110.57726 |  | 50 | Trafindo |  | 2011 |  |  |  | WONOREJO (GD01.24341756) |  |  |  |  | 50 | SIANG | 1 | 1 PHASA | 47.4 | 31.8 | 4.5 | 35.9568 | RENDAH | 79.2
|  | Tegowanu | MGN03 | MGN03-247/29/31/11 | GD525520697 | YnYn0 |  |  | -7.0767900 | 110.61021 |  | 50 | B&D |  | 2016 |  |  |  | JL. RAYA MEDANI (GD01.24341348) |  |  |  |  | 50 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 40.4 | 10.8 | 29.6 | 22.9376 | RENDAH | 51.2
|  | Tegowanu | MGN03 | MGN03-200(B) | GD525520632 | YnYn0 |  |  | -7.048085961 | 110.5924189 |  | 50 | Trafindo |  | 2015 |  |  |  | CABEAN (GD01.24341180) |  |  |  |  | 50 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 39.6 | 25.9 | 8.9 | 29.999 | RENDAH | 65.5
|  | Tegowanu | MGN03 | MGN03-185 | GD525520637 | YnYn0 |  |  | -7.0465100 | 110.58507 |  | 50 | B&D |  | 2003 |  |  |  | KARANGAWEN (GD01.24341316) |  |  |  |  | 50 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 37.8 | 0 | 7.1 | 17.5392 | RENDAH | 37.8
|  | Tegowanu | MGN03 | MGN03-124/12 | GD525522195 | YnYn0 |  |  | -7.03343 | 110.56067 |  | 50 | Trafindo |  | 2019 |  |  |  | SUMENGKO (GD01.54709623) |  |  |  |  | 50 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 45.6 | 33.9 | 7.4 | 35.616 | RENDAH | 79.5
|  | Tegowanu | MGN03 | MGN03-124/10 | GD525522194 | YnYn0 |  |  | -7.034286806 | 110.5601746 |  | 50 | Voltra |  | 2015 |  |  |  | SUMENGKO (GD01.24343332) |  |  |  |  | 50 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 29.8 | 50.2 | 22.9 | 36.96 | RENDAH | 80
|  | Tegowanu | MGN03 | MGN03-247/29/57 | GD525520703 | - |  |  | -7.0701200 | 110.62036 |  | 50 | Sintra |  | 2017 |  |  |  | JL. RAYA MEDANI (GD01.24341354) |  |  |  |  | 50 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 53.8 | 40.2 | 13.7 | 42.864 | RENDAH | 94
|  | Tegowanu | MGN03 | MGN03-247/29/40/17 | GD525520701 | - |  |  | -7.0808200 | 110.61277 |  | 50 | Sintra |  | 2018 |  |  |  | JL. RAYA MEDANI (GD01.24341352) |  |  |  |  | 50 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 54.7 | 25.4 | 25.8 | 36.6858 | RENDAH | 80.1
|  | Tegowanu | MGN03 | MGN03-247/29/40/11 | GD525520698 | - |  |  | -7.0785900 | 110.61385 |  | 50 | Voltra |  | 2019 |  |  |  | JL. RAYA MEDANI (GD01.24341351) |  |  |  |  | 50 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 24.2 | 20.2 | 13.8 | 20.2464 | RENDAH | 44.4
|  | Tegowanu | MGN01 | MGN01-93/19/31 | GD01.24341234 |  |  |  | -7.01445 | 110.55293 |  | 50 | Voltra |  | 2018 |  |  |  | KARANGBOYO (GD01.24341234) |  |  |  |  | 50 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 25.1 | 25.6 | 4.3 | 22.308 | RENDAH | 50.7
|  | Tegowanu | MGN01 | MGN01-93/19/1 | GD01.24341225 |  |  |  | -7.0256 | 110.54683 |  | 50 | B&D |  | 2010 |  |  |  | KARANGSONO (GD01.24341225) |  |  |  |  | 50 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 44.4 | 46.4 | 9 | 40.1336 | RENDAH | 90.8
|  | Tegowanu | MGN04 | MGN04-13/13A | GD525522217 | YnYn0 |  |  | -7.04024 | 110.5184 |  | 50 | COOPER |  | 1997 |  |  |  | JATIKUSUMAN (GD01.24343427) |  |  |  |  | 50 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 10.6 | 16.3 | 1.8 | 12.4816 | RENDAH | 26.9
|  | Wirosari | PWI11 | BL1-34/25/34/12 | GD525542653 |  |  |  | -6.98921 | 111.12836 |  | 50 | Sintra | [5 empty] | SUMBERAGUNG (GD01.43071018) |  |  |  |  | 50 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 9.3 | 4 | 3.6 | 5.586 | RENDAH | 13.3
|  | Wirosari | PWI14 | K2-603/209/21 | GD525540030 |  |  |  | -7.08539 | 111.01608 |  | 50 | Sintra | [5 empty] | TAWANGHARJO (GD01.24346166) |  |  |  |  | 25 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 50.4 | 28.8 | 24.8 | 33.1056 | RENDAH | 79.2 | Tidak Sesuai Aset
|  | Wirosari | PWI14 | K2-603/136/57 | GD525541026 | YNYN0 |  |  | -7.09854 | 110.97372 |  | 50 | Bd |  | 0 |  |  |  | NGELOBAR (GD01.24346095) |  |  |  |  | 25 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 79,7 | 7,2 | 63,5 | 39.6264 | RENDAH | 86.9 | Tidak Sesuai Aset
|  | Wirosari | PWI08 | K2-603/370/129/32 | GD525540591 | NYNY0 |  |  | -7.1363471 | 111.1196771 |  | 50 | Hico |  | 2000 |  |  |  | BANJARSARI (GD01.24346205) |  |  |  |  | 50 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 56,5 | 37,1 | 33,5 | 38.1888 | RENDAH | 93.6
|  | Wirosari | PWI11 | K2-603/101/15/C | GD525540546 | NYNY0 |  |  | -7.08305650406 | 110.963904288 |  | 50 | sintra |  | 2012 |  |  |  | MAYAHAN (GD01.35897453) |  |  |  |  | 50 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 2,4 | 1,6 | 1,1 | 1.768 | RENDAH | 4
|  | Wirosari | PWI11 | BL1-426/11/21/66/E | GD525540270 |  |  |  | -7.08111304552 | 111.194299905 |  | 50 | Unindo | [5 empty] | DUMPIL NGARINGAN (GD01.24345939) |  |  |  |  | 50 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 46.1 | 36.7 | 11.5 | 34.9416 | RENDAH | 82.8
|  | Wirosari | PWI08 | K2-603/370/129/153 | GD525540292 | NYNY0 |  |  | -7.19094 | 111.10674 |  | 50 | Voltra |  | 2018 |  |  |  | REJOSARI (GD01.24346248) |  |  |  |  | 25 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 49.6 | 28.8 | 9.3 | 32.4576 | RENDAH | 78.4 | Tidak Sesuai Aset
|  | Wirosari | PWI11 | BL1-426/11/21/62/25 | GD525542527 |  |  |  | -7.08640557065 | 111.182867935 |  | 50 | trafindo | [5 empty] | KALANGDOSARI NGARINGAN (GD01.24346552) |  |  |  |  | 50 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 22.9 | 14.5 | 0 | 16.9048 | RENDAH | 37.4
|  | Wirosari | PWI04 | K2-603/370/129/29/261/80/13/23/12 | GD525542583 | YNYN0 |  |  | -7.160379042 | 111.0183607 |  | 50 | Bd |  | 0 |  |  |  | JAMBON (GD01.12264256) |  |  |  |  | 50 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 7.4 | 26.9 | 0 | 15.435 | RENDAH | 34.3
|  | Wirosari | PWI11 | BL1-34/25/40 | GD525542554 |  |  |  | -6.99428 | 111.131 |  | 50 | BD | [5 empty] | NONGKO SUMBER AGUNG (GD01.58741805) |  |  |  |  | 50 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 6.9 | 3.2 | 2.8 | 4.242 | RENDAH | 10.1
|  | Wirosari | PWI11 | BL1-34/25/35 | GD525541324 |  |  |  | -6.99202 | 111.13168 |  | 50 | Sintra | [5 empty] | NONGKO SUMBER AGUNG (GD01.24345980) |  |  |  |  | 50 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 46.5 | 26.2 | 13.9 | 32.715 | RENDAH | 72.7
|  | Wirosari | PWI14 | K2-603/152 | GD525542657 | NYNY0 |  |  | -7.08298 | 110.99252 |  | 50 | VOLTRA |  | 2022 |  |  |  | POJOK TAWANGHARJO (GD01.61255863) |  |  |  |  | 50 | MALAM | 3 | 1 PHASA | 41.8 | 29.9 | 10.4 | 31.4046 | RENDAH | 71.7
|  | Wirosari | PWI08 | K2-603/370/129/29/211/19/9/24 | GD525540322 |  |  |  | -7.13738 | 111.02097 |  | 50 | B&D | [5 empty] | PULOKULON (GD01.24345118) |  |  |  |  | 50 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 41.3 | 51 | 5.6 | 41.535 | RENDAH | 92.3
|  | Wirosari | PWI08 | K2-603/370/129/29/190/49 | GD525541378 |  |  |  | -7.14484 | 111.02987 |  | 50 | sintra | [5 empty] | PULOKULON (GD01.24345128) |  |  |  |  | 50 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 46 | 31.4 | 7.8 | 35.2944 | RENDAH | 77.4
|  | Wirosari | PWI 8 | K2-603/370/129/29/172 | GD01.24345135 |  |  |  | -7.12488 | 111.04207 |  | 50 | BD | [5 empty] | JETAKSARI |  |  |  |  | 50 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 54.9 | 36.2 | 18.7 | 40.2662 | RENDAH | 91.1
|  | Wirosari | PWI07 | K2-603/370/211/24/50 | GD525541331 |  |  |  | -7.16731 | 111.15826 |  | 50 | Sintra | [5 empty] | GROMPOL (GD01.24346358) |  |  |  |  | 25 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 51.1 | 38.6 | 12.6 | 37.674 | RENDAH | 89.7 | Tidak Sesuai Aset
|  | Wirosari | PWI08 | K2-603/370/129/29/167/32/1 | GD525540388 | YNYN0 |  |  | -7.13624 | 111.04738 |  | 50 | Bd |  | 0 |  |  |  | JETAKSARI (GD01.24345141) |  |  |  |  | 50 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 43.6 | 30.5 | 11.6 | 33.7896 | RENDAH | 74.1
|  | Wirosari | PWI08 | K2-603/370/129/29/190/62/2 | GD525541376 |  |  |  | -7.14564 | 111.02615 |  | 50 | bd | [5 empty] | PULOKULON (GD01.24345131) |  |  |  |  | 50 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 47.9 | 41.2 | 6 | 40.4514 | RENDAH | 89.1
|  | Wirosari | PWI07 | K2-603/370/164/23/6 | GD525540399 | YnYn0 |  |  | -7.12866 | 111.14786 |  | 50 | Sintra |  | 2018 |  |  |  | BANJARDOWO (GD01.31326287) |  |  |  |  | 50 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 41 | 55 | 13.7 | 40.32 | RENDAH | 96
|  | Wirosari | PWI11 | K2-603/370/129/29/66/A/61 | GD525540281 | NYNY0 |  |  | -7.105479699 | 111.0990227 |  | 50 | Trafindo |  | 2015 |  |  |  | KROPAK (GD01.58721655) |  |  |  |  | 50 | MALAM | 3 | 1 PHASA | 12.9 | 57.4 | 15.7 | 30.6508 | RENDAH | 70.3
|  | Wirosari | PWI11 | K2-603/370/129/29/66/A/65/30/E | GD525540057 | NYNY0 |  |  | -7.11735 | 111.0937 |  | 50 | Jp |  | 2014 |  |  |  | KROPAK (GD01.58721640) |  |  |  |  | 50 | MALAM | 3 | 1 PHASA | 44.5 | 47.8 | 7 | 40.2428 | RENDAH | 92.3
|  | Wirosari | PWI11 | K2-603/370/24/87 | GD525541247 | NYNY0 |  |  | -7.11295 | 111.08058 |  | 50 | Sintra |  | 2010 |  |  |  | TAMBAHREJO (GD01.35673531) |  |  |  |  | 50 | MALAM | 3 | 1 PHASA | 73 | 17.3 | 18.1 | 39.1902 | RENDAH | 90.3
|  | Wirosari | PWI07 | K2-603/370/153/43/2 | GD525540996 | YnYn0 |  |  | -7.14574 | 111.13352 |  | 50 | Voltra |  | 218 |  |  |  | KALISARI (GD01.24346330) |  |  |  |  | 50 | MALAM | 1 | 1 PHASA | 51.6 | 41 | 11.9 | 40.5588 | RENDAH | 92.6
Note on E35: PLN: T5-111/18
Note on E36: PLN: K3-324F/126
Note on E42: PLN: DI ASET 100KVA 3 PHASA